## pasutitaja buvniecibas koptame
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z. v.
.gada
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums
Būves adrese
Pasūtījuma Nr.
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (Ls)
Kopā
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
PVN ( %)
Pavisam būvniecības izmaksas
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi
būvuzraudzība
būvprojekta autoruzraudzība
izpētes un projektēšanas darbi
būvprojekta ekspertīze
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Būvprojekta vadītājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Apjomi
Darbu apjomu saraksts
Ventilācijas sistēmas ierīkošana
Būves nosaukums: Līvānu 1.vidusskola
Objekta nosaukums: Ēdnīca
Objekta adrese: Rīgas iela 17, Līvāni
Paūtījuma Nr.: 14/13
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem
Tāme sastādīta |  | 2013. gada 17.oktobrī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Demontāžas darbi
1.1. |  | Demontēt esošo ventilācijas sistēmu virtuvē | k-ts | 1
1.2. |  | Demontēt ventilācijas nosūces restes zālē | k-ts | 1
2. Ventilācijas sistēma PN-1
2.1. |  | Montēt gaisa apstrādes iekārtu HRflat1600 ar elektropievadu 0,66 kWx2, 230V,1~, Lp=Ln=1600m³/h, sastāvā: | k-ts | 1
a) pieplūdes un nosūces ventilatori,
b) pieplūdes un nosūces filtri G/F
c) pretplūsmas siltummainis,
d) ūdens priekšsildītājs 6,6 kW
e) regulēšanas un automātikas aparatūra
f) pieplūdes un nosūces vārsti
g) balsta rāmis
h) elastīgie savienojumi
2.2. |  | Uzstādīt cinkota skārda gaisa ieņemšanas resti 400x400mm | gab. | 1
2.3. |  | Uzstādīt cinkota skārda iesūces/izplūdes kārbu 940x400mm | gab. | 2
2.4. |  | Uzstādīt cinkota skārda iesūces/izplūds pāreju 934x315mm uz ø315 | gab. | 2
2.5. |  | Uzstādīt gaisa izmetes uzgali ø315 ar jumtiņu | gab. | 1
2.6. |  | Uzstādīt ugunsdrošu vārstu UVA30-315-60 | gab. | 2
2.7. |  | Uzstādīt ugunsdrošu vārstu UVA30-100-60 | gab. | 1
2.8. |  | Uzstādīt trokšņu slāpētāju AGS-315-50-900 | gab. | 2
2.9. |  | Uzstādīt pieplūdes difuzoru DVS-P-160 | gab. | 6
2.10. |  | Uzstādīt nosūces difuzoru DVS-160 | gab. | 4
2.11. |  | Uzstādīt apaļu droseļvārstu AGRJ-160 | gab. | 2
2.12. |  | Montēt cinkota skārda gaisa vadu ø315 | m | 44
2.13. |  | Montēt cinkota skārda gaisa vadu ø200 | m | 15
2.14. |  | Montēt cinkota skārda gaisa vadu ø160 | m | 6
2.15. |  | Izveidot gaisa ieņemšanas un izmetes kārbu un vadu pretkondensāta izolāciju b=50mm ar PAROC akmens vates čaulām ar aluminija folija pārklājumu | m² | 23
2.16. |  | Uzstādīt gaisa vadu tīrīšanas lūciņas | gab. | 4
2.17. |  | Montēt ugunsdrošu kabeli E-30, 5x0.7 | m | 50
2.18. |  | Ierīkot cinkota skārda iesegumu | m² | 3
2.19. |  | Gaisa vadu fasondaļas | k-ts | 1
2.20. |  | Gaisa vadu stiprinājumi | k-ts | 1
2.21. |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
3. Ierīkot sistēmu PN-2
3.1. |  | Montēt gaisa apstrādes iekārtu Hrflat 1600 ar elektropievadu 0,66 kWx2, 230V,1~, Lp=Ln=1600m³/h, sastāvā: | k-ts | 1
a) pieplūdes un nosūces ventilatori,
b) pieplūdes un nosūces filtri G/F
c) pretplūsmas siltummainis,
d) ūdens priekšsildītājs 6,6 kW
e) regulēšanas un automātikas aparatūra
f) pieplūdes un nosūces vārsti
g) balsta rāmis
h) elastīgie savienojumi
3.2. |  | Uzstādīt cinkota skārda gaisa ieņemšanas resti 400x400mm | gab. | 1
3.3. |  | Uzstādīt cinka skārda iesūces/izplūdes kārbu 940x400mm | gab. | 2
3.4. |  | Uzstādīt cinkota skārda iesūces/izplūdes pāreju 934x315mm uz ø315 | gab. | 2
3.5. |  | Uzstādīt gaisa izmetes uzgali ø315 ar jumtiņu | gab. | 1
3.6. |  | Uzstādīt ugunsdrošu vārstu UVA30-315-60 | gab. | 2
3.7. |  | Uzstādīt ugunsdrošu vārstu UVA30-100-60 | gab. | 1
3.8. |  | Uzstādīt trokšņu slāpētāju AGS-315-50-900 | gab. | 2
3.9. |  | Uzstādīt pieplūdes difuzoru DVS-P-160 | gab. | 7
3.10. |  | Uzstādīt nosūces difuzoru DVS-160 | gab. | 7
3.11. |  | Uzstādīt apaļu droseļvārstu AGRJ-160 | gab. | 2
3.12. |  | Montēt cinkota skārda gaisa vadu ø315 | m | 36
3.13. |  | Montēt cinkota skārda gaisa vadu ø250 | m | 20
3.14. |  | Montēt cinkota skārda gaisa vadu ø200 | m | 26
3.15. |  | Montēt cinkota skārda gaisa vadu ø160 | m | 32
3.16. |  | Montēt cinkota skārda gaisa vadu ø125 | m | 5
3.17. |  | Izveidot gaisa ieņemšanas un izmetes kārbu un gaisa vadu pretkondensāta izolāciju b=50mm ar PAROC akmens vates čaulām ar aluminija folija pārklājumu | m² | 25
3.18. |  | Uzstādīt gaisa vadu tīrīšanas lūciņas | gab. | 6
3.19. |  | Montēt ugunsdrošu kabeli E-30, 5x0.7 | m | 50
3.20. |  | Ierīkot cinkota skārda iesegumu | m² | 3
3.21. |  | Gaisa vadu fasondaļas | k-ts | 1
3.22. |  | Gaisa vadu stiprinājumi | k-ts | 1
3.23. |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
4. Nosūces sistēma N1
4.1. |  | Uzstādīt kanāla ventilatoru L=200m³/h, P=0,15kw | k-ts | 1
4.2. |  | Montēt cinkotu akāda gaisa vadu ø125 | m | 6
4.3. |  | Montēt gaisa izmetes restīti ø125 | gab. | 1
5. Sajaukšnas mezgli kaloriferiem
5.1. |  | Montēt trejgaitas vārstu Kvs-0,63, DN15 | gab. | 2
5.2. |  | Montēt cirkulācijas sūnki HUPA 25-4, DN=1" | gab. | 2
5.3. |  | Montēt balansvārstu BV-15, DN15 | gab. | 4
5.4. |  | Montēt lodveida noslēgvārstu NAVAL, DN25 | gab. | 6
5.5. |  | Montēt sietiņfiltru DN25 | gab. | 2
5.6. |  | Montēt pretvārstu DN15 | gab. | 2
5.7. |  | Montēt lodveida noslēgvārstu DN15 | gab. | 4
5.8. |  | Montēt termometru tºC 0-100 | k-ts | 8
5.9. |  | Montēt manometru 0-6 bar | k-ts | 4
5.10. |  | Montēt vara lodējamās caurules DN25 | m | 6
5.11. |  | Montēt vara lodējamās caurules DN15 | m | 2
5.12. |  | Montēt vara lodējamās savienojumu detaļas | gab. | 48
5.13. |  | Ierīkot DN25 čaulu siltumizolāciju b=50mm ar Al folijas apvalku | m | 6
5.14. |  | Palīgmateriālu izmaksas | k-ts | 1
6.Pieslēgums maģistrāliem tīkliem
6.1. |  | Montēt cauruļvadus DN50 ar spiedienizturību Pn=10bari | m | 10
6.2. |  | Montēt noslēgarmatūru DN50 | gab. | 2
6.3. |  | Montēt vītņu galus DN50 | gab. | 2
6.4. |  | Montēt pārejas DN 50x25mm | gab. | 4
6.5. |  | Ierīkot DN50 čaulu siltumizolāciju b=50mm ar PVC apvalku | m | 9
6.6. |  | Fasondaļas un palīgmateriāli | k-ts | 1
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate.
Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.
Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neakceptēt analogu nomaiņu, ja tam nav argumentēts pamatojums un/vai piedāvātais analogs neatbilst sākotnēji izvirzītajām prasībām.