APSTIPRINĀTS

SIA „LĪVĀNU SILTUMS”

iepirkuma komisijas

2014.gada 21.oktobra  sēdē

Protokols Nr.4

SIA „LĪVĀNU SILTUMS”

valdes priekšsēdētājs

___________________   V.Priluckis

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Līvānos” ietvaros

ID Nr. LS 2015/01 KF

(Projekta ID Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/029

KANDIDATU ATLASES NOLIKUMS

Līvāni,  2014

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona, pieteikumu iesniegšana un atvēršana............	3

2.	Kandidāts un apakšuzņēmēji...........................................................................................	3

3.	Saziņa..............................................................................................................................	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu..............................................................................	4

5.	Kandidātu atlase..............................................................................................................	5

6.	Piedāvājuma nodrošinājums............................................................................................	7

7.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā..........................................................................	7

8.	Kandidāta atlases prasības..............................................................................................	9

9.	Kandidātu atlases posma iesniedzamie dokumenti........................................................10

10.	Atlases dokumentācijas izvērtēšana un kandidātu atlase...............................................13

Pielikumi

A pielikums: Tehniskā specifikācija ................................................................................... 16

Informatīvs pielikums...........................................................................................................21

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne.......................................... 44

D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne........................................................  46

D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne......................................................................... 47

D5 pielikums: CV veidne.................................................................................................... 48

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksta veidne.....................  50

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām  Kandidāts balstās,

apliecinājuma veidne .................................................................................   51

E pielikums:   Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa..................................52

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona, pieteikumu iesniegšana un atvēršana

| Pasūtītāja nosaukums | SIA „LĪVĀNU SILTUMS” reģistrācijas numurs: 40003482591 |
| --- | --- |
| Adrese | Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 |
| Pasūtītāja kontaktpersona | Tehniska rakstura jautājumos (iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija) – katlu mājas vadītājs Voldemārs Seilis, tālrunis 65344105, mobilais tālrunis 28318643, e-pasta adrese: voldemars3@inbox.lv Organizatoriskos jautājumos – ekonomiste Valentīna Liepa, tālrunis 65307245, e-pasta adrese: livanu_siltums@livanusiltums.lv |
| Faksa Nr. | 65307243 |
| e-pasta adrese | livanu_siltums@livanusiltums.lv |
| Darba laiks | Darba dienās no 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta | 2015.gada 3.marts, plkst.14.00. Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 |
| Pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta. | 2015.gada 3.martā, plkst.14:10. Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 |

- Kandidāts un apakšuzņēmēji

2.1.  Piegādātājs ir  fiziska persona, juridiska  persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

2.2. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.

2.3.  Kandidāts ir fiziska persona,  juridiska persona, personālsabiedrība   vai personu apvienība, kas iesniegusi pieteikumu.

2.4.    Kandidātu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a.  Kandidāts (ja Kandidāts ir fiziska persona),

b.  Kandidāta paraksttiesīga amatpersona (ja Kandidāts ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības   biedrs,   ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Kandidāts ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Kandidāts ir personu apvienība) vai

e.  Kandidāta pilnvarota persona.

2.5.    Kandidātam  līguma  izpildei  ir  tiesības  piesaistīt apakšuzņēmējus. Savā piedāvājumā Kandidāts norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

2.6.   Finansiālo atbildību par līgumu  var apliecināt pats kandidāts vai arī kandidāts kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām, vai iesniedzot citus līdzvērtīgus pierādījumus (piemēram, apņemšanos uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību, kas būs solidāri atbildīga par līguma izpildi.

- Saziņa

3.1.    Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai e-pastu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

3.2.    Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

3.3.  Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru vai e-pasta adresi, vienlaikus nosūtot to uz Pasūtītāja pasta adresi. Lai sekmētu saziņas procesu, Ieinteresētājs piegādātājs var aizpildīt un nosūtīt Pasūtītājam 1.punktā norādītajā adresē Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu saskaņā ar šī nolikuma E pielikumu.

3.4.  Saziņas dokumentu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt arī Pasūtītajam 1.punktā norādītajā adresē un darba laikā.

3.5.  Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja norādīto pasta adresi vai faksa numuru.

3.6.   Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 7 dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, savukārt Pasūtītājs atbildi sniedz ne vēlāk kā 5 dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.7. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem mājas lapā internetā www.livani.lv, kurā ir publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru.

Ieinteresētajiem piegādātājiem ir iespēja iepazīties uz vietas (nolikuma 1.punktā norādītajā adresē) ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža.

3.8.   Ja Pasūtītājs sniedz  papildu informāciju, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, norādot arī uzdoto jautājumu. Informācija par iepirkuma procedūru, iepirkuma procedūras nolikums pieejams pasūtītāja mājas lapā www.livani.lv. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums pašiem iepazīties ar informāciju par iepirkuma procedūru, kura tiks publicēta Pasūtītāja iepriekš norādītajā mājas lapā.

3.9.   Pasūtītājs  var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas iepirkuma procedūras dokumentu prasības. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus nolikumā, tas publicē paziņojumu par grozījumiem Pasūtītāja norādītajā mājas lapā un laikrakstā, kur ir veikta publikācija par iepirkuma procedūru.

3.10. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms lēmuma pieņemšanas par Kandidāta atbilstību pārbaudīt Kandidāta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, bankās un pie Kandidāta klientiem, tai skaitā pieprasīt uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu   veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Līvānos” ietvaros. Minētā projekta ietvaros ir plānots veikt šķeldas katla ar jaudu 3,1 MW uzstādīšanu un katlu mājas rekonstrukciju, saskaņā ar „atslēgas” projektu līguma noteikumiem  (turpmāk-objekts).

Tehniskā uzraudzība ietver sekojošos posmus:

- tehniskā projekta izstrādāšanas posms saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem, šī nolikuma nosacījumiem, Pasūtītāja norādēm un prasībām;

- būvekspertīzes un tehniskā projekta saskaņošanas posms būvvaldē;

- būvatļaujas saņemšanas posms;

- tehniskā uzraudzība objekta būvniecības posmā;

- objekta nodošanas ekspluatācijā posms;

- būvuzraudzības pakalpojumu, kuri ir saistīti ar objekta izbūvi, sniegšana Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Laboratoriskā kontrole (metināto savienojumu testu veikšana) sastāv no:

- 100% metināto savienojumu pārbaude ar vizuālo metodi;

- 10% metināto savienojumu laboratorijas testa pārbaude ar ultraskaņas metodi vai magnētisko daļiņu metodi.

Laboratoriskā kontrole jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un standartiem, kas reglamentē attiecīgu metožu izpildi.

Līgums par būvuzraudzības pakalpojumiem tiks slēgts tikai gadījumā, ja tiks noslēgts līgums par objekta projektēšanu un būvdarbiem.

Visu uzraudzības darbu un laboratoriskās kontroles (metināto savienojumu testu) veikšanai ir plānots izvēlēties vienu izpildītāju (saskaņā ar 2.kartas nolikumu - Pretendentu).

  - Iepirkums sastāv no diviem posmiem:

4.2.1.   Pirmais posms - Kandidātu  atlase, kā rezultātā Pasūtītājs atlasīs Kandidātus, kas tiks uzaicināti sagatavot un iesniegt finanšu piedāvājumus. Kandidātu atlase tiks veikta saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem. Atlases rezultātā izvēlētiem Kandidātiem tiks nosūtīts 2.posma nolikums Finanšu un tehnisko piedāvājumu sagatavošanas un izvērtēšanas nolikums, kā arī uzaicinājums iesniegt savu finanšu un tehnisko piedāvājumu;

4.2.2.   Otrais posms – iesniegto   finanšu un tehnisko piedāvājumu vērtēšanas procedūra, kā rezultātā Pasūtītājs izvērtēs pirmajā posmā atlasīto Kandidātu iesniegtos finanšu un tehniskos piedāvājumus un pieņems lēmumu par tiesībām slēgt iepirkuma līgumu. Iesniegtie piedāvājumi tiks vērtēti atbilstoši šī iepirkuma 2.posma nolikumam - Finanšu un tehnisko piedāvājumu sagatavošanas un izvērtēšanas nolikumam.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Celtniecības iela 1a, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5316.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Tehniskās uzraudzības, būvuzraudzības, metināto savienojumu pārbaudes pakalpojumi jāveic visā līguma, kurš tiks noslēgts iepirkuma procedūras „Šķeldas katlu mājas modernizācija Līvānos” ID Nr. LS 2014/01 KF rezultātā, darbības laikā.

Maksimālais Iepirkuma Līguma izpildes termiņš (projektēšana, katla izgatavošana, montāža, būvdarbi, nodošana ekspluatācijā)   -  2015.gada 31.oktobris.

5.          Kandidātu atlase

5.1.       Kandidātu atlases dokumentu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība

5.1.1.    Kandidāts var iesniegt tikai vienu kandidāta atlases pieteikumu.

5.1.2.  Kandidāti atlases dokumentāciju var iesniegt līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, dokumentu komplektu iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. Kandidātu iesniegtie pieteikumi tiks reģistrēti pieteikumu iesniegšanas reģistrā. Kandidātu iesniegtie pieteikumi ir Pasūtītāja īpašums.

5.1.3.   Kandidātu pieteikumus, kas iesniegti pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai kuru ārējais iepakojums nenodrošina to, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz pieteikumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ Kandidātam un minēto fiksē iepirkuma komisijas protokolā.

5.2.       Kandidātu atlases pieteikuma derīguma termiņš

Kandidāta iesniegtajam pieteikumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Kandidātam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Kandidātu atlases rezultātā atlasīto Pretendentu iesniegtajam Finanšu un tehniskajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 150 dienas no minētā Finanšu un tehniskā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.3.Kandidātu atlases pieteikuma noformējums

5.3.1.  Pieteikumā jāiekļauj visi dokumenti saskaņā ar šajā nolikumā izvirzītajām prasībām. Kandidātam jāiesniedz viens pieteikuma oriģināls, viena pieteikuma kopija, kā arī viena pieteikuma kopija elektroniskā datu nesējā CD vai zibatmiņā;

5.3.2.   Pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

5.3.3.  Pieteikuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

- Kandidāta (ja Kandidāts ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.4.   Kandidāta kvalifikācijas   dokumentus un tehnisko dokumentāciju  var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Kandidāta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Kandidāts atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”;

- Kandidāta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pasūtītājam, nepieciešamības gadījumā, ir tiesības pārbaudīt iesniegtā tulkojuma  satura atbilstību iztulkota dokumenta saturam.

5.3.5. Ja Kandidāts iesniedz dokumentu kopijas, Kandidāts tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”;

- Kandidāta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.6.  Kandidāta Pieteikumu (nolikuma D1 pielikums) dalībai   iepirkuma   procedūrā un       citus pieteikuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Kandidāts (ja Kandidāts ir fiziska persona),

- Kandidāta paraksttiesīga amatpersona (ja Kandidāts ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Kandidāts ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Kandidāts ir personu apvienība) vai

- Kandidāta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

5.3.7.    Pieteikumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Kandidāta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Kandidāta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Pieteikums iepirkumam „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Līvānos” ietvaros” ID Nr. LS 2015/01 KF. Neatvērt līdz 2015.gada 3.martam plkst.14:10”.

5.3.8.  Pieteikuma iekšējā iepakojumā attiecīgi ievieto pieteikuma oriģinālu, tā kopiju un elektronisko datu nesēju. Uz pieteikuma daļām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai,

- atzīmi „KOPIJA”

- Kandidāta nosaukumu un reģistrācijas numuru.

6.         Piedāvājuma nodrošinājums.

Iesniedzot Kandidātu atlases dokumentus, Kandidātam nav jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājums. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz iepirkuma 2.posmā, kopā ar finanšu un tehnisko piedāvājumiem. Kandidāts kopā ar 2. Iepirkuma posma dokumentiem iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 600,00 EUR (seši simti eiro un 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercbanka vai kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kura ir reģistrēta pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izstrādājot piedāvājuma nodrošinājumu, jāņem vērā Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (Piedāvājuma nodrošinājuma veidne ir 2.kārtas nolikuma D2 pielikumā). Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, Pasūtītājs vērtēs tikai to, vai dokuments atbilst izvirzītajām prasībām, nevis nolikuma pielikumos norādītajām formām.

6.1.       Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1)  piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no finanšu un tehniskā piedāvājuma atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru Pasūtītajam rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs;

2)  ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, — līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos un līgumā);

3)    līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai.

6.2.  Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur    Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1)  Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2)  Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

3)     Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles

kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

7.         Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

7.1.   Pasūtītājs noraida piegādātāja  pieteikumu  kvalifikācijas sistēmai vai izslēdz piegādātāju no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā vai no kvalifikācijas sistēmas, kā arī neizskata Kandidāta pieteikumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.1. Kandidāts vai persona, kurai ir Kandidāta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Kandidātu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

7.1.2. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

7.1.3. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Kandidātu ir atbrīvojusi no naudas soda.

7.1.4. Ir pasludināts Kandidāta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Kandidāta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Kandidāta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Kandidāts būs likvidēts.

7.1.5. Kandidātam Latvijā un valstī, kurā  tas reģistrēts   vai   kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

7.1.6. Kandidāts ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

7.1.7. Uz Kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5. un 7.1.6.punktā minētie nosacījumi.

7.2.    Ja Kandidāta vai Nolikuma 7.1.7.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā Kandidāta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar nolikuma 7.1.4.punktu.

7.3.    Attiecībā uz Kandidātu un nolikuma 7.1.7.punktā  minēto personu Nolikuma 7.1.1., 7.1.2. un 7.1.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar nolikuma 7.1.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 7.1.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 7.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

7.4       Ja Pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt nolikuma 7.1.2., 7.1.4. un 7.1.5.punktā minēto informāciju, tas pieprasa, lai Kandidāts iesniedz:

1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Kandidātam un nolikuma 7.1.7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Kandidātam un nolikuma 7.1.7.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

3) izziņu, ka Kandidātam un nolikuma 7.1.7.punktā minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4) izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka Kandidāts un nolikuma 7.1.7.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par nolikuma 7.1.2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.

7.5.   Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un nolikuma 7.1.7.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.1.punktā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un nolikuma 7.1.7.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.1.punktā norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai nolikuma 7.1.7.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

8.          Kandidāta atlases prasības

8.1.       Prasības attiecībā uz Kandidāta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

8.1.1.  Kandidāts, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Kandidāts iepirkuma līguma paredzēto pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai jāreģistrējas LR komercreģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanas dienai.

8.1.2.   Kandidāts,   personālsabiedrības     biedrs,    personu   apvienības    dalībnieks    (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Kandidāts iepirkuma līguma paredzēto pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Kandidātam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

8.2.       Prasības attiecībā uz Kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli

8.2.1. Lai Pasūtītājs spētu pārliecināties par Kandidāta finansiālajām spējām, kā arī nodrošināties, ka līguma izpilde netiks apgrūtināta nepietiekama finansējuma dēļ, kā arī, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi, Kandidātam jābūt atbilstošam saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim.

8.2.2.  Pretendenta pēdējo gadu (2011; 2012; 2013) vidējais gada neto apgrozījums ir ne mazāks par 102 000,00 (viens simts divi tūkstoši eiro) euro.

(Pretendenta vidējo neto apgrozījumu komisija aprēķina pēc formulas (2011.g. apgrozījums + 2012.g.apgrozījums + 2013.g.apgrozījums) / 3).

Pretendentiem, kas dibināti vēlāk gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu.

8.3.       Prasības attiecībā uz Kandidāta tehniskajām un profesionālajām spējām

8.3.1.    Kandidātam jānodrošina šādi galvenie speciālisti:

8.3.1.1.Atbildīgo būvuzraugu, kurš pēdējo trīs gadu laikā kā atbildīgais būvuzraugs, minēts objekta būvatļaujā, ir veicis vismaz divu katlumāju, kur kā kurināmais izmantoti atjaunojamie energoresursi (ar vienas iekārtas jaudu katrā katlu mājā ne mazāku kā 3 MW) būvniecības vai renovācijas darbu būvuzraudzību.

8.3.1.2.Elektroietaišu un elektrotīklu daļas būvuzraugu, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir veicis vismaz trīs jebkādu objektu elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzību.

8.3.1.3.Testēšanas darba grupu vadītāju, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir veicis defektoskopijas darbus vismaz trīs jebkādos objektos, kur tika veikti siltumapgādes sistēmu izbūves vai rekonstrukcijas darbi.

8.3.1.4.Testēšanas iekārtu operatori/defektoskopisti (pietiekošs skaits iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildei), kas veiks testēšanas darbus.

8.3.2.    Kandidāta piedāvātajam:

- atbildīgajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraudzības jomā;

- elektroietaišu un elektrotīklu daļas būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu būvuzraudzības jomā;

- testēšanas darba grupu vadītājam ir spēkā esošs defektoskopijas darbu veikšanas sertifikāts (ultraskaņas metode vai magnētisko daļiņu metode) atbilstoši LVS EN 473 vai ekvivalenta standarta prasībām, ko izdevusi Latvijā vai ārvalstīs akreditēta iestāde;

- testēšanas   iekārtu operatori/defektoskopisti,   kuriem ir spēkā esoši defektoskopijas darbu (radiogrāfijas metode, ultraskaņas metode vai magnētisko daļiņu metode) veikšanas sertifikāti atbilstoši LVS EN 473 vai ekvivalenta standarta prasībām.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

8.3.3.  Kandidāta (kā galvenā būvuzņēmēja) uzņēmumā ir ieviestas ISO 9001:2008 (vai ekvivalenta), ISO 14001:2004 (vai ekvivalenta) sistēmas.

9.          Kandidātu atlases posma iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Kandidāta pieteikumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

9.1.       Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Kandidāta Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Kandidāta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Kandidāta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Kandidāta kvalifikācijas dokumentiem);

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Kandidātu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenta kopijas, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros.

9.2.       Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

Kandidātam savā pieteikumā jāiekļauj turpmāk minētie dokumenti.

9.3.        Kandidāta kvalifikācijas dokumenti

9.3.1.   Dokuments vai tā atvasinājums, kas apliecina pieteikuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Kandidātu.

9.3.2.  Ārvalstu Kandidāta, tā piesaistīto apakšuzņēmēju un personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu tā atbilstību nolikuma kvalifikācijas prasībām (attiecīgi, ja Kandidāts plāno piesaistīt minētās personas), komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības vai lēmuma par reģistrēšanu kopiju.

9.3.3.  Ārvalstu Kandidāta, tā piesaistīto apakšuzņēmēju un personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu tā atbilstību nolikuma kvalifikācijas prasībām (attiecīgi, ja Kandidāts plāno piesaistīt minētās personas), attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

9.3.4  Izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs, kura apliecina, ka Kandidāts un nolikuma 7.1.7.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par nolikuma 7.1.2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. Uz ārvalstu Kandidātu attiecināmi nolikuma 7.5.punkta nosacījumi.

9.3.5.   Kandidātam jāiesniedz gada pārskatu kopijas par pēdējiem 3 gadiem - 2011., 2012., 2013. gadu.

Kandidātam jāiesniedz gada un finanšu pārskati (bez pielikumiem) par pēdējiem gadiem (2011 – 2013) un Kandidāta rakstisks paziņojums/apliecinājums, ka tā pēdējo gadu (2011; 2012; 2013) vidējais gada neto apgrozījums nav mazāks par 102 000,00 (viens simts divi tūkstoši eiro) euro gadā.

Kandidāti, kas dibināti vēlāk gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu.

9.3.6.   Kandidāta   apstiprināts  Kandidāta un apakšuzņēmēju (ja iepirkuma līguma paredzēto pakalpojumu sniegšanai Kandidāts plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trīs gados sniegto pakalpojumu saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (D3 pielikums) un sarakstā norādīto objektu pasūtītāju atsauksmes, kuras apliecina Kandidāta pieredzes atbilstību nolikuma 8.3.1.punkta prasībām.

Veikto būvdarbu sarakstā jānorāda tikai tie objekti, ar kuriem Kandidāts apliecina savu pieredzi.

9.3.7.  Kandidāta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums). Sarakstā iekļauj visus nolikuma 8.3.1. norādītos speciālistus.

Kandidāta piedāvāto speciālistu CV (D5 pielikums) kur ir minēta attiecīgo speciālistu pieredze saskaņā ar Nolikuma 8.3.1.1. - 8.3.1.4.punkta prasībām.

Speciālistu CV jānorāda tikai tie objekti, ar kuriem Kandidāts apliecina tā piesaistīto speciālistu pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.

Lai apliecinātu nolikuma 8.3.1.1. - 8.3.1.2. punktā minēto speciālistu pieredzi, jāpievieno katra CV norādītā objekta:

- saistību raksta, vai

- akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, vai

- darbu gala pieņemšanas-nodošanas akta kopiju, kurā minēts attiecīgais speciālists, kā arī CV veidnē norādītu objektu raksturlielumi, vai

- pasūtītāja atsauksmi.

Nolikuma 8.3.1.3. punktā minētā speciālista (testēšanas darba grupas vadītājs) pieredzes apliecināšanai var pievienot 8.3.1.1. – 8.3.1.2. punktā minēto speciālistu pieredzi apliecinošos dokumentus,  vai citus dokumentus, kas apliecina speciālista darbu attiecīgajos CV norādītajos objektos.

Nolikuma 8.3.1.4. punktā minēto speciālistu pieredzi apliecina paši speciālisti, kuri parakstot savu CV, apliecina tajā minētās informācijas patiesumu.

Pieteikumam Kandidāts pievieno visu (saskaņā ar nolikuma 8.3.1.punkta prasībām) piesaistīto speciālistu spēkā esošus sertifikātus.

Par ārvalstu speciālistiem iesniedzamas dokumentu kopijas, kas apliecina viņu kvalifikācijas atbilstību nolikuma 8.3.1.punktā izvirzītajām prasībām atbilstoši attiecīgajā valstī noteiktajai kārtībai. Savukārt pieredzes atbilstība saskaņa ar nolikumā izvirzītajām prasībām, jāapliecina ar CV norādīto objektu pasūtītāju atsauksmēm šajā nolikumā paredzētajā kārtībā.

Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt norādītās informācijas patiesumu pie speciālistu norādīto objektu pasūtītājiem.

Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu apakšuzņēmēja maiņai tikai tad, ja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst attiecīgā iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

9.3.8.  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 vai līdzvērtīgu sertifikātu kopijas, vai Kandidāta kvalitātes vadības, vides pārvaldības sistēmas apraksti attiecībā uz būvdarbu veikšanu, kas apliecina, ka Kandidāts uztur atbilstošu kvalitātes un vides vadības sistēmu.

9.3.9.  Ja Kandidāts iepirkuma  līguma  paredzēto pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Kandidāta kvalifikācijas prasībām, pieteikumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksta veidnei (D6 pielikums);

- (1)apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, apliecinājums atbilstoši nolikumā paredzētajai veidnei (D7 pielikums) vai

(2)Kandidāta un Personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Kandidāta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts Iepirkuma līgums;

- dokumenti, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā;

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, ja tie ir reģistrēti ārvalstīs, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības vai izdotas izziņas kopija, kā arī

- dokumentu (vai tā atvasinājumu), kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, pieteikuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, iepirkuma procedūras ietvaros.

10.      Atlases dokumentācijas izvērtēšana un kandidātu atlase

10.1.  Iepirkuma  komisija Kandidātu pieteikumus atver, kā arī lēmumus iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanas gaitā un Kandidātu un to iesniegto pieteikumu izvērtēšanas gaitā pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas iepirkuma komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss. Ja iepirkuma komisijas sastāvā ir pieci locekļi, lai pieņemtu lēmumu, nepieciešamais kvorums ir vismaz četri komisijas locekļi (vismaz divas trešdaļas no pieci ir vairāk kā trīs).

10.2. Pasūtītājs atver iesniegtos pieteikumus tūlīt pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām nolikumā norādītajā vietā un laikā. Pieteikumu atvēršana ir atklāta. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Kandidātu un pieteikuma iesniegšanas laiku. Pēc atklātas Kandidātu atlases pieteikumu atvēršanas, iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic pieteikumu izvērtēšanu.

10.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Kandidāta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Ja pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā nav ietverts Kandidāta iesniegtajā pieteikumā vai neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām (un konstatētā neatbilstība ir būtiska), Kandidāta pieteikums tiek noraidīts.

10.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Kandidāti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Kandidāti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Kandidāts, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Kandidāta pieteikums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Kandidāta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

Par būvuzraugu nevar būt:

- tās administratīvās teritorijas būvvaldes darbinieks, kurā tiek veikti būvdarbi;

- persona, kurai ir darba attiecības vai citas saistības ar uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību), kas veic uzraugāmā objekta būvdarbus vai piegādes uzraugāmajam būvobjektam.

10.5. Iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamo informāciju par to, vai Kandidāts, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Kandidāts iepirkuma līguma paredzēto pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā.

10.6. Iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamo informāciju par to, vai Kandidāts, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Kandidāts iepirkuma līguma paredzēto pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Minēto informāciju Pasūtītājs pārbauda sekojoši:

- Būvkomersantu reģistra mājas lapā internetā (http://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants) pārliecinās, vai Kandidāts, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Kandidāts iepirkuma līguma paredzēto pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā;

- Būvkomersantu reģistra mājas lapā internetā pieejamās Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzē (https://bis.gov.lv/bisp/lv/certificates) pārliecinās par Kandidāta piedāvātajiem speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem.

10.7.  Iepirkuma  komisija  publiskās  datubāzēs   pārbauda   informāciju   vai Kandidāts un persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, atbilst nolikumā paredzētājām prasībām un vai uz tiem neattiecās nolikuma 7.1.punktā noteiktie nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā. Minēto informāciju Pasūtītājs pārbauda sekojošā kārtībā:

- Konkurences padomes tīmekļa vietnē pārliecinās par to, vai Kandidāts un Persona, uz kā iespējām Kandidāts balstās, nav atzīts par vainīgu attiecīgos konkurences tiesību pārkāpumos (http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi);

- Valsts ieņēmumu  dienesta  mājas  lapā  internetā  pieejamā  reģistrā  Lēmumi par saimniecības darbības apturēšanu http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=5828&hl=1 pārliecinās, vai Kandidātam   un   Personai,   uz  kā    iespējām  Kandidāts  balstās,  nav  apturēta saimnieciskā darbība;

- Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē pieejamā parādnieku reģistrā (http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR) pārliecinās, vai Kandidātam un Personai, uz kā iespējām Kandidāts balstās, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz 150 euro.

Ja iepirkuma komisija minēto informāciju nevar saņemt publiskās datu bāzēs, tā pieprasa, lai Kandidāti iesniedz kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka:

- Kandidātam un personai, uz kuras spējām Kandidāts balstās, nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās bankrotu un Kandidāts un persona, uz kuras spējām Kandidāts balstās, netiek likvidēts,

- Kandidāts un persona, uz kā spējām Kandidāts balstās, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. Par to, ka Kandidāts un persona, uz kā iespējām Kandidāts balstās, nav sodīta Latvijā par šajā punktā minētajiem pārkāpumiem, iepirkuma komisija pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas.

10.8.  Kompetento  institūciju   izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

10.9. Iepirkuma komisija atlasa Kandidātus, pārbaudot Kandidātu un personu, uz kuru iespējām Kandidāti balstās, atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām Kandidāta kvalifikācijai.

10.10.Kandidāta pieteikums tiek noraidīts, ja Kandidāts, vai persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās:

- neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Kandidāta   dalībai iepirkuma procedūrā vai

- nav iesniedzis Kandidāta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Kandidāta kvalifikācijas prasībām, vai

- ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.

10.11.Ja Pasūtītājs konstatē, ka Kandidāta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Kandidāts vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

10.12.Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Kandidāts ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Kandidātam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. Uz minēto paziņojumu Kandidātam jāatbild Pasūtītāja izsūtītajā paziņojumā norādītajā termiņā.

10.13.Pieteikumi, kuri neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Kandidātu piedāvājumu vērtēšanu.

10.14.Kandidāta pieteikums tiek noraidīts:

10.14.1.ja to ir parakstījusi persona, kurai Komercreģistrā vai Kandidāta mītnes zemes analoģiskā iestādē nav reģistrētas pārstāvības tiesības un/vai nav attiecīga pilnvarojuma;

10.14.2.Kandidāts ir iesniedzis pieteikumu ar derīguma termiņu, kas neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

11.    Visi  Kandidāti,  kuru  pieteikumi   tiks   atzīti   par   atbilstošiem   atlases prasībām, tiks uzaicināti noteiktā termiņā iesniegt piedāvājumus, saskaņā ar tiem nosūtīto šī iepirkuma 2.posma nolikumu - Finanšu un tehnisko piedāvājumu sagatavošanas un izvērtēšanas nolikumu. Kopā ar piedāvājumu Kandidātam būs jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs un nosacījumi norādīti šī nolikuma 6.sadaļā. Pēc minētā uzaicinājuma saņemšanas šī nolikuma ietvaros Kandidāti tiek uzskatīti par Pretendentiem, kuri sagatavo piedāvājumus.

12.    Piedāvājumu   sagatavošanas  laikā Pretendentiem   tiks   dota  iespēja iepazīties ar attiecīgo objektu, kā arī saņemt nepieciešamos skaidrojumus par iepirkuma procedūras dokumentāciju.

Ja neviens no Kandidātiem neatbildīs kandidātu atlases noteikumu prasībām, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem un izsludināt atkārtotu Kandidātu atlasi.

13.    Pēc 2.posmā  iesniegtiem   piedāvājumiem    līguma   slēgšanai   Iepirkuma   komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

A pielikums

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Līvānos” ietvaros

ID Nr. LS 2014/02 KF

Tehniskā specifikācija

- Vispārīgais raksturojums

Kandidātam (saskaņā ar 2.kartas nolikumu - Pretendentam) ir jāveic tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Līvānos” ietvaros. Minētā projekta ietvaros ir plānots veikt šķeldas katla ar jaudu 3,1 MW uzstādīšanu un katlu mājas rekonstrukciju Līvānos, saskaņā ar „atslēgas” projektu līguma noteikumiem (turpmāk - objekts).

Tehniskā uzraudzība ietver sekojošos posmus:

- Tehniskā projekta izstrādāšanas posms saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem  normatīvajiem   aktiem, šī nolikuma nosacījumiem, Pasūtītāja norādēm un prasībām.

- Būvekspertīzes un tehniskā projekta saskaņošanas posms būvvaldē.

- Būvatļaujas saņemšanas posms.

- Tehniskā uzraudzība objekta būvniecības posmā.

- Objekta nodošanas ekspluatācijā posms.

- Būvuzraudzības pakalpojumu, kuri ir saistīti ar objekta izbūvi, sniegšana Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Laboratoriskā kontrole (metināto savienojumu testu veikšana) sastāv no:

- 100% metināto savienojumu pārbaude ar vizuālo metodi;

- 10% metināto savienojumu laboratorijas testa pārbaude ar ultraskaņas metodi vai magnētisko daļiņu metodi.

Laboratoriskā kontrole jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un standartiem, kas  reglamentē attiecīgu metožu izpildi.

Līgums par būvuzraudzības pakalpojumiem tiks slēgts tikai gadījumā, ja tiks noslēgts līgums par objekta projektēšanu un būvdarbiem.

Visu uzraudzības darbu un laboratoriskās kontroles (metināto savienojumu testu) veikšanai ir plānots izvēlēties vienu izpildītāju (saskaņā ar 2.kartas nolikumu - Pretendentu).

- Tehniskā uzraudzība un būvuzraudzība.

2.1.  Tehniskā uzraudzība objektā Pretendentam jānodrošina  nepārtraukti līdz  brīdim, kad būvdarbi objektā tiek pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā.

2.2.  Būvuzraudzība objektā jāveic   saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi”” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz būvdarbu veikšanu un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, līdz brīdim, kad būvdarbi objektā tiek pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā.

2.3.  Laboratorisko kontroli (metināto savienojumu testi) objektā jāveic pēc attiecīgo metinājumu veikšanas.

2.4.  Būvdarbu veikšanas laikā Pretendentam jānodrošina attiecīgo speciālistu pastāvīgs darbs būvobjektā atbilstoši darbu veidam konkrētajā posmā. Darba laiks ir 5 darba dienas nedēļā 8 stundas dienā (no 8:00 līdz 17:00). Būvuzraudzības un tehniskās uzraudzības nodrošināšanai objektā katru dienu patstāvīgi jāatrodas vismaz 2 (diviem) iepirkuma līguma saistību izpildītāja pārstāvjiem. Ja būvdarbu līguma saistību izpildes laikā rodas vajadzība veikt būvdarbus ārpus minētā darba laika, Pretendentam jānodrošina attiecīgo speciālistu pastāvīgs darbs būvobjektā arī minēto darbu izpildei. Nolikumā minētais speciālistu saraksts nav uzskatāms kā ierobežojums Pretendenta darbībai. Darba izpildei var būt nepieciešami arī citi speciālisti. Pretendentam jānodrošina viss noteikto pienākumu izpildei nepieciešamais personāls.

- Darba uzdevuma saturs.

Iepirkuma līguma saistību izpildes laikā iepirkuma procedūras uzvarētām būs jāveic sekojošie darbi.

- Tehniskā uzrauga/būvuzrauga pakalpojumi projektēšanas laikā un projekta risinājumu izvērtēšanas laikā.

- Objektā veikto darbu būvuzraudzība.

- Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” – turpmāk tekstā Vispārīgie būvnoteikumi.

- Pārbaudīt, vai būvlaukumā būvdarbu izpildītāja rīcībā ir Vispārīgos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija. Pārbaudīt vai būvdarbu uzsākšana ir veikta atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 5.1. un 5.3. apakšnodaļā noteiktajām prasībām.

- Iepazīties ar būvdarbu izpildītāja un darbuzņēmēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumiem.

- Veikt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu attiecīgajām institūcijām būvatļaujas saņemšanai, nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja.

- Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi.

- Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecības, darba drošības un ugunsdrošības atbilstību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

- Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo materiālu un būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.

- Pārbaudīt objekta, kā arī izbūvēto būvmateriālu un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.

- Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.

- Ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Pasūtītāja pārstāvja, autoruzrauga, vai būvniecības administratīvās inspekcijas amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

- Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

- Ziņot pasūtītāja pārstāvim par normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu veikšanas laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.

- Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja objektā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi un paziņot par to pasūtītājam un būvniecības administratīvajai inspekcijai, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.

- Citu inženierkomunikāciju (elektrotīkli, siltummehānika) būvdarbu būvuzraudzība.

- Laukuma seguma izbūves darbu būvuzraudzība.

- Visu ar objektā veikto būvdarbu izpildi nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādes dokumentu izskatīšana atbilstībai tehniskajam projektam.

- Veikt ikdienas darbu foto fiksāciju.

- Kontrolēt, uzraudzīt un vadīt pieaicinātos būvuzraugus.

- Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni objektā katru darba dienu, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

- Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta.

- Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma konkursa nolikuma prasībām.

- Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt būvdarbu veicēja piesaistītā personāla, tehniskā aprīkojuma, piesaistīto apakšuzņēmēju atbilstību tā būvdarbu iepirkuma procedūras piedāvājumam.

- Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši būvuzņēmēja līguma noteikumiem, autoruzrauga papildinājumiem, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

- Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu.

- Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētas korekcijas.

- Izvērtēt nepieciešamās izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā būvdarbu līguma ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu.

- Būvdarbu izpildes laikā objektā, konstatējot neparedzētos būvdarbus saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo darbu aprakstu (aprakstu pieļaujams sagatavot arī tāmju veidā).

- Katru mēnesi izvērtēt būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītajam.

- Veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, piedalīties iknedēļas būvsapulcēs.

- Veikt būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam.

- Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam.

- Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, projekta vadītājam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvniecības administratīvajai inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.

- Sniegt informāciju Pasūtītājam par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi objektā u.c. jautājumiem.

- Nodrošināt, lai būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus un noteikumus.

- Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam, komplektu sagatavošanu.

- Pārbaudīt katlu mājas lietderības atbilstību būvuzņēmēja uzrādītajam un Pasūtītāja prasībām.

- Pēc objekta būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu saņemšanas, pēc Pasūtītāja uzdevuma, jābūt spējīgam organizēt neatkarīgu ekspertīzi cauruļu un citu metāla konstrukciju atbilstības noteikšanai EN normām.

- Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

- Pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem objektu ekspluatācijā.

4.       Būvuzraugs ir atbildīgs par:

- Būvprojekta īstenošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Par to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektiem atbilstoši būvizstrādājumi un būvmateriāli.

- Par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ.

- Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga darbības vai bezdarbības vainas dēļ.

- Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka būvniecības administratīvās inspekcijas organizētās ekspertīzes atzinumā.

- Ja būvuzraugs nepilda Latvijas būvnormatīva LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” noteikumus, pasūtītājam ir tiesības:

- lauzt būvuzraudzības līgumu;

- ierosināt būvuzrauga prakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.

- Būvuzrauga domstarpības  ar citiem  būvniecības  dalībniekiem pēc minēto personu pieprasījuma izšķir teritoriāla Būvniecības administratīvā inspekcija. Tās atzinumu var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Informatīvs  pielikums

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„Šķeldas katlu mājas modernizācija Līvānos”

(ID Nr. LS 2014/01KF

Tehniskā  specifikācija

Līvāni, 2014

- Ievads

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Šie apraksti ietver vides aizsardzības prasības, projektēšanas prasības, atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, ražošanas procesus un metodes, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. Būvdarbu apjomus nosaka saskaņā ar tehnisko projektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā.

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, kurus Uzņēmējam ir jāpiegādā, izbūvējot Katlumāju. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kuras Uzņēmējam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas Katlumājas prasībām.

Līgums, kas tiek noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā balstīts uz Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) „Atslēgas projektu līguma noteikumu” (“FIDIC Sudraba grāmata”) līguma nosacījumiem.

Konkursa tehniskā dokumentācija izstrāde veikta ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus un starptautiskos standartus, vadoties pēc tehniski ekonomiskajā pamatojumā noteiktām vadlīnijām.

Uzņēmējam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa projektēšana saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kuras aprakstītas šajā dokumentā.

Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka projekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas.

Uzņēmējam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Uzņēmējs konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku Katlumājas ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Piegādātāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim. Uzņēmējs savā piedāvājumā var piedāvāt uzlabojumus šai specifikācijai. Uzņēmējam šie uzlabojumi jānorāda piedāvājumā.

Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī līguma izpildi. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Uzņēmējam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās projekta dokumentācijā.

Pretrunu gadījumā starp Pasūtītāju prasību atsevišķām daļām ir jāievēro sekojoša prioritāte:

1.  Darbu sastāvs un Īpašās Pasūtītāja prasības.

2.  Vispārīgās Pasūtītāja prasības līguma ieviešanai.

3. Vispārīgā Būvdarbu specifikācija un Vispārīgā mehānisko darbu un procesa aprīkojumu specifikācija.

4.  Pasūtītāja sagatavotā informācija.

5.  Vispārējā informācija.

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka Katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju Katlumājas dzīves cikla laikā. Katlumāja ir jāprojektē, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, kas ir norādīta šajā specifikācijā, un tai visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi.

Šī specifikācija ir daļa no Atslēgas projektu līguma, kurā Uzņēmējam ir pienākums projektēt, piegādāt, izbūvēt, ieregulēt un nodot ekspluatācijā, nodrošināt garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgai Katlumājai. Viss nepieciešamais šim mērķim, pat ja tas nav īpaši atrunāts šajā specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi.

- Vispārējais darbu un pakalpojumu apjoms

Līgums paredz veikt SIA “Līvānu siltums” katlu mājas  efektivitātes paaugstināšanu,  uzstādot jaunu šķeldas apkures katlu ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 3,1 MW.

Paredzēt esošo iekārtu demontāžu (tvaika katls DE-25).

Katlu iekārtu izvietot esošajā katlu telpā demontētā katla vietā. Katlam un palīgiekārtām jābūt izvietotām tā, lai netraucētu esošo katlu un katlu mājas iekārtu darbību un apkalpošanu, paredzēt ejas un transporta ceļus starp katliem un iekārtām.

Darbu apjoms paredz visus nepieciešamos darbus, pakalpojumus un iekārtas, sākot ar katlu mājas plānošanu un projektēšanu un beidzot ar galīgo darbu pieņemšanu, gala rezultātā nodrošinot efektīvu, labi funkcionējošu katlu māju. Saskaņā ar līguma noteikumiem, Uzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

- Informācijas iegūšanu.

- Būvlaukuma apstākļu izpēti.

- Piegāžu un transportēšanas apstākļu izpēti.

- Tehnisko noteikumu saņemšanu no iesaistītām pusēm un institūcijām.

- Jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi.

- Likumā noteikto atļauju un licenču saņemšanu projekta īstenošanai;

- Inženierkomunikāciju aprēķinu.

- Tehniski un ekonomiski optimālas katla uzstādīšanai piemērojamās informācijas apkopošanu, pārbaudi un prezentāciju.

- Vietējo apstākļu izpēti, attiecībā uz teritoriālo plānošanu un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

- Projektēšanu un tehniskā būvprojekta izstrādi.

- Tehnisko būvprojektu saskaņošanu pilnā apjomā un ar būvniecības darbu veikšanu saistīto saskaņojumu un atļauju saņemšanu.

- Darbu veikšanas projekta izstrādi.

- Esošo iekārtu demontāžas darbiem;

- Aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu.

- Būvniecības un transportēšanas apdrošināšanu – visa nepieciešamo apdrošināšanu līdz Darbu pieņemšanai.

- Iekārtu piegādi un uzstādīšanu, ja tas paredzēts līgumā.

- Darbu pārbaudēm.

- Izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā.

- Pasūtītāja personāla apmācību.

- Saistībām defektu paziņošanas periodā.

- Infrastruktūru:

- esošo ceļu un infrastruktūras pastiprināšanu (ja nepieciešams);

- apgādāšanu ar katla komponentu izkraušanas iekārtām;

- zemo elektrolīniju pagaidu pārveidošanu sakarā ar Piegādātāja transporta kustību (ja rodas tāda nepieciešamība);

- visām nepieciešamajām izpētes, atļauju saskaņošanas un citām nepieciešamajām darbībām sakarā ar iepriekšminētajām darbībām;

- visu sistēmu savstarpēja saslēgšanu, kā tas ir aprakstīts šajā tehniskajā specifikācijā un to pielikumos un atbilstoši pieslēgumu grafikam. Visu pagaidu savienojumu celtniecības vajadzībām (ūdens, kanalizācija, komunikācijas, elektroenerģija);

- sava būvlaukuma biroju un celtniecības konteineriem.

- Būvlaukuma montāžu/ celtniecību:

- piegādātā materiāla un aprīkojuma pienācīga uzglabāšana būvlaukumā. Bojāto materiālu aizvietošana;

- visaptveroša atbildība par celtniecības darbu uzraudzību un izpildi (adekvāta Piegādātāja puses nolīgto apakšuzņēmēju veikto darbu uzraudzība). Katla montāža ir jāveic atbilstoši ražotāju montāžas instrukcijām, kas saskaņojamas ar Pasūtītāju. Celtniecība ir jāveic atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem par rīkošanos ar materiāliem, metināšanu, utt;

- visu katlu mājas daļu pasargāšana no jebkāda veida bojājumiem celtniecības laikā;

- esošās infrastruktūras un komunikāciju pasargāšana transportēšanas un celtniecības darbu laikā;

- nodrošināšana ar celtniecības sastatnēm;

- nodrošināšana ar aprīkojumu, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus;

- atbildīgā iecelšana par darba drošību būvlaukumā;

- visu nepieciešamo celtniecības pārbaužu, funkcionālo pārbaužu un izmēģinājuma pārbaužu veikšana;

- visu veikto pārbaužu dokumentācija;

- tehnoloģisko sistēmu uzkopšana, tīrīšana, skalošana un karsēšana atbilstoši ražotāju rekomendācijām, kā arī labas inženierijas prakses;

- pārbaudes saskaņā ar Līgumu un piemērojamām pārbaužu kārtību un standartiem;

- pārmērīgu vibrāciju un citu darbības efektu, kuri varētu ietekmēt kādas detaļas vai komponenta ilgtspēju, novēršana;

- pasūtītāja nodrošināšana ar pilnu celtniecības rasējumu komplektu un montāžas instrukcijām, lai dotu iespēju uzraudzīt montāžas darbu kvalitāti;

- visu celtniecībai nepieciešamo komunālo pakalpojumu (tādu kā ūdens, kanalizācijas utt.) tīklu celtniecība un šo pagaidu tīklu nojaukšana pēc darbu pabeigšanas.

- Nodošanu ekspluatācijā:

- pilna atbildība par visiem nepieciešamiem ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbiem pirms nodošanas ekspluatācijā;

- detalizētas ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu pirms nodošanas ekspluatācijā procedūras sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam izskatīšanai un apstiprināšanai;

- karsto pārbaužu laikā, kurināmā materiālu piegādi, pelnu utilizāciju nodrošina pasūtītājs;

- pasūtītāja personāla uzaicināšana dalībai Katla ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbos pirms nodošanas ekspluatācijā Piegādātāja uzraudzībā un vadībā;

- visu ekspluatācijas izejmateriālu izmaksas (izņemot kurināmo, ūdeni, elektroenerģijas patēriņu un pelnu utilizāciju) jāapmaksā un jāpiegādā Uzņēmējam;

- piegādātāja personāla apmācība, ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbu pirms nodošanas ekspluatācijā laikā;

- analītisku iemeslu-seku ziņojumu sagatavošana par visām Katlumājas darbības kļūdām nodošanas ekspluatācijā un Garantijas laikā;

- visu nepieciešamo dokumentu, kuri norādīti minētajos 2010.gada 16.februāra MK noteikumos Nr. 138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” vai ekvivalentos, sagatavošana un Pasūtītāja nodrošināšana ar nepieciešamajiem dokumentiem, un informāciju iesniegšanai atbilstošās institūcijas.

- Garantijas pārbaudes:

- darbība bez jebkāda veida pārtraukumiem noteiktajās Izturības pārbaudēs un funkcionālajās pārbaudēs atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja uzdotajam slodzes profilam;

- garantijas pārbaudes procedūru un Pārbaužu ziņojuma sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam apstiprināšanai;

- pasūtītāja personāla dalības nodrošināšana visās darbības pārbaudēs Piegādātāja uzraudzībā, atbildībā un vadībā.

- Būvlaukuma demobilizācija:

- atbrīvošanās no celtniecības un ekspluatācijas materiālu atlikumiem;

- materiālu uzglabāšanas zonu atjaunošana (tajā skaitā apzaļumošana/ ceļu seguma ierīkošana Būvlaukuma robežās);

- atbrīvošanās no būvniecības atkritumiem.

- Katla iekārtas:

- Detalizēta iekārtu piegāde nav uzskaitīta, jo tiek uzskatīts, ka Atslēgas projektu līguma apjoms iekļaus visas nepieciešamās piegādes pilnīgai Katla darbībai (līdz norādītajiem pievienojuma punktiem esošajā sistēmā).

- Citas iekārtas:

- speciālie instrumenti;

- rezerves daļas līdz nodošanai ekspluatācijā;

- patēriņa materiāli /pirmā uzpilde;

- vispārējās nepieciešamās patēriņa materiāli līdz Katla pieņemšanai (smērvielas/  pārbaudes eļļa, ķimikālijas utt., izņemot pamata kurināmo);

- visu patēriņa materiālu specifikācija un tehniskā informācija jāiekļauj šķidrumu sarakstā/ smērvielu sarakstā;

- brīdinājumu un drošības zīmes saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

- plūsmu virziena apzīmējumi;

- abreviatūru izmērs, veids, stils un pielietojums saskaņojams ar Pasūtītāju, un tam jābūt saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem. Tām jābūt no metāla vai plastmasas ar iegravētām zīmēm;

- nodrošināšana ar elektrisko pretaizsalšanas kabeli (t.i., vietās, kur komponenti un    cauruļvadu sistēma  ir potenciāli   pakļauta apkārtējai temperatūrai, kas mazāka par 5° C), lai izvairītos no potenciālas komponentu un cauruļvadu sistēmas sasalšanas;

- pārklāšana, izolēšana, oderējums un krāsošana;

- krāsa jāizvēlas pēc saskaņotās krāsu shēmas.

Uzņēmējs var izmantot Pasūtītāja sagatavotajā informācijā rekomendējamo jauno būvju izvietojumu, bet ir atbildīgs par to galīgo precizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldības un citu atbildīgo institūciju pārstāvjiem, izstrādājot tehnisko projektu.

- Dokumentācija

Dokumentācijai jāiekļauj sekojošas galvenās sadaļas:

- ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas, ietverot informāciju apkopotu no iekārtu piegādātājiem. Šai dokumentācijai jābūt  latviešu valodās.

- ekspluatācijas instrukcijas, kuras nepieciešamas Pasūtītāja personālam vadot iekārtas. Ekspluatācijas instrukcijām jāsniedz detalizēta un pilna pamācība kā vadīt  Katlu un visus tās komponentus, tai ir jābūt rediģējamā formā latviešu valodā un jāsatur vismaz sekojošās daļas:

- sistēmas detalizēti apraksti, identificējot katru tās komponentu (piemēram, sūkņus, vārstus, pogas utt.);

- pieļaujamie ekspluatācijas veidi, novērojamie parametri, pieļaujamās novirzes;

- instrukcija kā palaist/apturēt/mainīt darbības veidu katram komponentam atsevišķi un Katlumājai kopumā;

- avāriju un defektu kārtības, paskaidrojot iespējamos defektus un avārijas, un nepieciešamos pasākumus, lai tās noskaidrotu un izlabotu. Katrai trauksmes ziņai jāpievieno ieteikumi nepieciešamām operatora darbībām;

- informācija kā izpildīt regulārās pārbaudes (piemēram, pārbaužu biežums, ko novērot utt.);

- drošības instrukcijas;

- cita informācija, nepieciešama Katla drošai ekspluatācijai;

- ekspluatācijas instrukcijai jābūt ar atbilstošām fotogrāfijām, identificējot komponentus (piemēram, pogas, slēdžus, vārstus un citus kontroles elementus).

- izpilddokumentāciju, iekļaujot arī pilnu kvalitātes kontroles dokumentu failu.

- kopējo Katla apkopes plānu (kā vienotu dokumentu), kurš jāiesniedz Excel formātā, nosakot prasības regulārām apkopēm un to periodiskumu. Darbi, kuri jau ir paveikti laikā līdz nodošanai ekspluatācijā, tajā jāatzīmē.

Šī dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam divās drukātās kopijās un vienā elektroniskā kopijā.

5) Tāpat projekta realizācijas laikā jāiesniedz sekojoši dokumenti, lai ļautu uzraudzīt projekta realizāciju un darba kvalitāti:

a)     visaptverošu un detalizētu projekta grafiku līdz pat specifiskam celtniecības/ montāžas/ ekspluatācijas darbības līmenim;

b)          abreviatūras sarakstus;

c)          procesa shēmas;

d)          sistēmas apraksti;

e)          kontroles un vadības apraksti un kontroles diagrammas;

f)           elektriskās shēmas;

g)          plāna detaļas;

h)          iekārtu datu lapas;

i)           cauruļu aksonometriskie rasējumi;

j)           kabeļu saraksts un izkārtojums;

k)          citi projekta dokumenti.

Celtniecībā lietotajai dokumentācijai (tajā skaitā rasējumiem, celtniecības/ montāžas/ ekspluatācijas kārtības, projekta labojumi, kvalitātes ieraksti) būvdarbu laikā vienmēr ir jābūt pieejamai Pasūtītājam izskatīšanai.

- Demontāžas darbi

Būvniecības laukums ir jāattīra un būvgruži jātransportē uz drošu glabāšanas vietu, ja vien Pasūtītājs nav devis citus norādījumus. Esošo iekārtu visu konstrukciju plāns ir uzrādīts zemes topogrāfiskajā kartē. Visi demontāžas darbi un utilizācija jāiekļauj Būvuzņēmēja piedāvājuma cenā.

Pasūtītājs patur tiesības demontēto materiālu un/vai aprīkojumu savā īpašumā. Ja pasūtītājs tā izlemj, Uzņēmējam materiālu un/vai aprīkojums ir jātransportē uz Pasūtītāja norādīto vietu vai jāutilizē.

- Uzņēmēja telpas būvlaukumā

Uzņēmējam jāiekārto sava sadzīves un ražošanas palīgēku teritorija būvlaukumā. Tajā ietilpst sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, Uzņēmējam nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t. Uzņēmējam pašam jāsagādā pagaidu labiekārtojums un jāmaksā par šī labiekārtojuma instalāciju, kā arī jāsedz ūdens, elektrības, u.t.t., patēriņa izdevumi.

- Būtisko komponentu celtniecība

Sekojošas galvenās prasības ir piemērojamas būvdarbiem/ montāžai:

1) Celtniecības/ montāžas   darbības ir jāveic pamatojoties uz apstiprinātu Tehnisko  projektu, visi nepieciešamie izmaiņu rīkojumi ir jāreģistrē autora uzraudzības žurnālā.

2)  Katrai konkrētai darbībai ir jābūt darba veikšanas plānam.

3) Jābūt ieceltam atbildīgajam par darba drošību, kuram jāizstrādā un jāievieš veselības un drošības plāns un stingri jāseko attiecīgai likumdošanai.

4)  Mehāniskie/ elektriskie montāžas darbi jāuzrauga atbilstoši kvalificētam uzraugam.

5) Specializētie darbi jāuzrauga  šefinženierim   (pārstāvim   no  iekārtu piegādātāja kompānijas).

6) Daži specializētie darbi (piemēram, Ugunsdrošā mūrējuma montāža) jāveic iekārtu Uzņēmējam.

7) Sertificētam metināšanas inženierim jāuzrauga metināšanas darbi, kuri balstīti uz sagatavotu metināšanas kvalitātes plānu (WPS, WPQR), NDT plānu, atbilstošu prasībām EN ISO 3834, vai līdzvērtīgām, EN 13480 vai līdzvērtīgām un citiem piemērojamiem standartiem. Metināšanas kvalitātes žurnālam jānodrošina izsekojamība, kas ir pietiekami efektīva, lai izkontrolētu izejmateriālus (cauruļvadu sistēmas, montāžas piederumus, elektrodus, gāzi utt.), kā arī darbaspēku (metināšanas inženieri, metinātāju, NDT operatoru).

8) Visai informācijai, tajā  skaitā  Tehniskā projekta rasējumiem, montāžas kārtībai, izpilddokumentiem, jābūt pieejamiem Pasūtītāja pārstāvim, kurš ir atbildīgs par kvalitātes kontroli un projekta vadību.

- Darba drošība un satiksmes organizēšana.

Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi. Piekļūšana būvlaukumam jāorganizē pa esošajiem ceļiem un ielām. Uzņēmējam jāparedz pagaidu apbraucamie ceļi, kas pēc objekta pabeigšanas jānovāc.

Uzņēmējam jāgarantē, ka viņa transports ārpus darbu zonas atbildīs visiem spēkā esošajiem likumiem un slodžu ierobežojumiem.

Uzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, sabiedriskā transporta, operatīvā transporta un gājēju satiksme. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur un jāaprīko ar pagaidu ceļa zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, ieskaitot pagaidu apvedceļus, kā arī jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta.

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves un apbraucamie ceļi jāaprīko ar sagaidāmajam transportam atbilstošu segumu.

Ja Būvinženieris uzskata, ka nepieciešams, Uzņēmējam jānodrošina signalizētājs, kurš regulēs satiksmes kustību cauri un apkārt būvei, jāgādā par mirgojošām signālugunīm nakts laikā, kā arī jānodrošina to cilvēku pietiekama aizsardzība, kuri nodarbosies ar satiksmes regulēšanu.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

- Ieregulēšana un pārbaudes

Ieregulēšanai un pārbaudēm jāietver sekojošas daļas:

1) Aukstās pārbaudes (spiediena pārbaudes, kabeļu elektroizolāciju, bloku pārbaudes, cilpu pārbaudes, aizsardzības pārbaudes utt.). Cauruļu tīrīšana (skalošana, karsēšana) jāveic pēc apstiprinātas kārtības un ražotāja rekomendācijām.

2) Karstās pārbaudes, kur iekārtas tiek pārbaudītas darbojoties. Šajā posmā visām iekārtām ir jābūt pārbaudītām, vadības ķēdēm precīzi noregulētiem, palaišanas/ apturēšanas secībai pārbaudītai. Kur tas nepieciešams, jāveic rezervēšanu darbības pārbaudes. Obligāti ir jāveic drošas Katlumājas apturēšanas pārbaude gadījumā, ja tā tiek atslēgta no elektrotīkla, kā arī siltumtīkla pieejamības zuduma gadījumā.

3)  Veiktspējas pārbaudes, lai izpildītu Katlumājas garantijas no Garantiju sadaļas.

4) Gala pārbaude, lai pierādītu Katla darbības uzticamību. Šīs pārbaudes ilgumam jābūt 72 stundām. Šī pārbaude tiek izpildīta saskaņā ar slodzes grafiku, ko nosaka Pasūtītājs, kas var ietvert pilnu slodzi, daļējas slodzes darbību, temperatūras maiņas, līdz pat divām palaišanām/ apturēšanām.

- Apmācība

1) Par katru Katla aspektu un tās komponentu Uzņēmējam jānodrošina teorētiskā un praktiskā apmācība.

2)  Personāla apmācībai jāietver sekojošas sfēras: ekspluatācija, uzturēšana, nepareizas darbības/ kļūdas meklēšana un bojājuma labošana.

3) Kopumā apmācāmi vismaz 3 Pasūtītāja izvēlēti darbinieki. Apmācībām (gan teorētiskām, gan praktiskām) jānotiek Katlu mājas montāžas, ieregulēšanas un pārbaužu posmu laikā.

4)   Apmācībai jānotiek latviešu valodā.

5)  Apmācības materiāli   jāsagatavo un  jāizdala    individuāli   katram apmācāmajam (latviešu valodā).

6) Apmācības beigās jāveic   pārbaudījums, lai noskaidrotu zināšanas. Rezultāti rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam.

- Garantijas pakalpojumi

Garantijas pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem vismaz divu gadu laikā kopš Katla nodošanas ekspluatācijā. Šo pakalpojumu nosacījumi ir aprakstīti līguma Vispārējos nosacījumos. Par garantijas kārtību Pasūtītājam un Uzņēmējam savstarpēji jāvienojas pirms Katla pārņemšanas. Papildus tam, jānodrošina sekojošais:

1) Pieredzējušam inženierim, kurš bijis iesaistīts Katla ieregulēšanā un pārbaudēs ir jābūt pieejamam vismaz 1 mēnesi, lai uzraudzītu Pasūtītāja operatīvās darbības, jāvada bojājumu novēršanas process, jādod padomi par ekspluatācijas un uzturēšanas jautājumiem.

2) Visa garantijas perioda laikā jābūt pieejamiem attālās novērošanas un diagnostikas pakalpojumiem.

3) Tehniskās palīdzības nodrošināšana  Pasūtītājam   remonta  un uzturēšanas darbību laikā.

4)  Visu  ar garantijas saistībām saistītu jautājumu organizēšana/ plānošana un izpilde.

5) Bezmaksas  attālās   uzraudzības  diagnostikas  pakalpojumu    nodrošināšana Pasūtītājam.

- Pamatinformācija

- 11.1     Atrašanās vieta, objekta apskate un apkārtesošie apstākļi

Jaunā katlu iekārta tiks izvietota esošajā šķeldas katlu mājā Celtniecības ielā 1a, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.

Uzņēmējiem ir tiesības veikt Objekta vietas apskati, vienojoties par to ar katlu mājas vadītāju Voldemāru Seili pa telefonu 65344105, mob. telefonu 28318643.  Apskates laikā tiks uzrādītas precīzas komunikāciju pieslēgumu vietas.

Objekta apskate ir Uzņēmēju brīvas gribas izpausme un Pasūtītājs neuzņemas atbildību par riskiem un Uzņēmēju izdevumiem, kas saistīti ar Objekta apskati.

- 11.2.     Katla tips

1)    Katls pēc izmantota kurināmā veida – biomasa.

2)   Siltuma ražošanai izmantojamais pamata kurināmais – biomasa.

3)   Kurtuves ārdu laukums ne mazāks kā 425kE/m2

4)   Kurtuves tilpums ne mazāks kā 350kW/m3

Iesniedzot tehnisko piedāvājumu minētie lielumi jāapliecina ar iekārtu rasējumiem

Biomasas kurināmā apkures Katls tikai siltuma ražošanai, piegādājot siltumu pilsētas siltumtīklam. Procesa galvenās sastāvdaļas ir biomasas dedzināšanas kurtuve ar ūdenssildāmo katlu. Paredzams, ka tehnoloģiskais risinājums ir jābalsta uz ārdu kurtuvē sadegušo produktu siltuma utilizāciju ūdenssildāmajā katlā. Biomasas kurināmais jādedzina kustīgo ārdu kurtuvē. Biomasas kurināmais jāuzglabā nosegtā operatīvajā noliktavā un tai jābūt apgādātai ar hidrauliski darbināmu kustīgās grīdas sistēmu un hidraulisku vai ķēžu konveijera padevi uz kurtuvi.

- 11. 3.    Inženiertehniskās komunikācijas

#### 11.3.1.  Ventilācija

Visiem materiāliem ir jābūt piemērotiem attiecīgajai videi.

Ēkas  ventilācijas iekārtām, kas saistītas ar ēkā izvietotajām procesa iekārtām, kopā ir jāveido pilnībā integrēta sistēma. Taču tām ir jābūt spējīgām strādāt arī neatkarīgi vienai no otras, gan automātiskajā, gan rokas režīmos.

Ventilācijas sistēmai jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem Latvijas standartiem. Vēršam uzmanību pretendentu uzmanību uz turpmāk minētajiem normatīviem:

- Latvijas standarts un būvnormatīvs LVS EN12255-9; LBN 223-99, LBN 222-99, LBN 231-03, LBN 201-96;

- Projektējot ventilācijas sistēmu, LBN 003-01 “Būvklimatoloģija”, LBN 201-96 “Ugunsdrošības noteikumi”, LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.

Ēku vēdināšanas sistēmām ir jābūt projektētām tā, lai nevienā vēdināšanai paredzētajā darba telpā nebūtu neventilējami tilpumi. Lai nodrošinātu, ka vēdināšanas sistēmas darbību neietekmē nelabvēlīgi ārējie apstākļi.

- 11.3.2.	Elektriskās un informācijas sakaru iekārtas

Projektējamā Katlu mājā  jāiekļauj sekojoši elementi, bet neaprobežojoties ar tiem:

1) Viss kabeļu un elektriskais aprīkojums katliekārtas elektroapgādei un vadībai, elektroapgādes skapis jāiznes ārpus telpām, ja tā paredz Latvenergo tehniskie noteikumi.

2)  Mērīšanas ierīces, kā norādīts procesa shēmā, bet neaprobežojoties ar to.

3)  Procesa kontroles dators ar vadības funkcijām visām PLC vienībām.

#### 11.3.3.    Elektroapgāde

Darbuzņēmējam jānodrošina katla pieslēgumu iekšējiem elektroapgādes tīkliem. Elektroapgādes projektēšana, iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar A/S “Sadales tīkls” prasībām.

Jānodrošina pieslēguma vietas pārvietojamam dīzeļģeneratoram.

#### 11.3.4.    Elektroinstalācijas un apgaismojums

Darbuzņēmējam jāuzprojektē un jāierīko iekšējās elektroinstalācijas.

#### 11.3.5.     Iezemēšana

Darbuzņēmējam jānodrošina iezemēšanas sistēma visām kompleksa būvēm atbilstoši LVS HD 384 „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1kV”. Jāiezemē visas metāliskās iekārtas, aprīkojums. Zemējuma kontūram jābūt slēgtam vienotā sistēmā, kas pievienots iezemētiem elektrodiem.

#### 11.3.6.    Saražotās siltumenerģijas nodošana tīklos

Saražotās siltumenerģijas nodošana tīklos ir jānodrošina pēc neatkarīgās shēmas. Uzņēmējam jāparedz siltumtīkla cauruļvadu izbūvi no Katla līdz pievienojuma vietai.

#### 11.3.7.    Kurināmā piegāde

Projekta ietvaros paredzēt biomasas glabāšanas operatīvo  segto noliktavu.

Operatīvās padeves segtai noliktavai jābūt tādai lai tā nodrošinātu 24 stundu lielu kurināmā patēriņu .

#### 11.3.8.    Ūdensapgāde

Izmantot esošo ūdens apgādes sistēmu.

#### 11.3.9.    Kanalizācija

Izmantot esošo kanalizācijas sistēmu.

- 11.4.     Galvenie parametri

Siltuma jaudai no Katlu mājas jābūt sekojošā amplitūdā:

1)  Katla pamata siltuma jaudai jābūt 3,1 MWth.

2)  Minimālajai siltuma jaudai nav jāpārsniedz 0,5 MWth.

3)  Lietderības koeficients ne mazāks kā 87%.

4)  Darba temperatūra 95 ºc.

5)  Darba spiediens 6 bāri.

6)   Izmantojamā kurināmā mitruma saturs līdz 55 %.

7)  Katlam  jābūt spējīgam uzrādīt stabilu pastāvīgu darbu pie   jebkuras   slodzes no minimālas jaudas līdz pamata jaudai ar kurināmo, kura mitruma saturs ir līdz 55 %, jebkurā jaudas amplitūdā nodrošinot Emisiju normu.

#### 11.4.1.   Kurināmais

Katlam jābūt spējīgam sadedzināt dažādu īpašību kurināmos. Kurināmā specifikācija: galvenais kurināmais būs meža šķelda (šķeldoti zari, kuru sastāvā arī skuju un zemes piemaisījumi), taču tiks piegādātas arī dažādas alternatīvas: tādas kā mizas un koku pārpalikumi no galdniecības.

#### 11.4.2.   Optimizācijas bāze

Katla darbībai jābūt optimizētai sekojošiem pie nosacījumiem:

- Apkārtesošai gaisa temperatūrai 0 0C.

- Apkārtesošam gaisa mitrumam 60%.

- Kurināmā (šķeldas) mitrumam 55%.

- Siltumtīkla ūdens turpgaitas temperatūrai 95 0C.

- Siltumtīkla ūdens atgaitas temperatūrai 65 0C.

#### 11.4.3.  Pamata funkcionālās prasības

Katlam jāatbilst sekojošām vispārējām prasībām:

1) Jāatbilst visām Latvijas un Eiropas Savienības vides aizsardzības likumu normām, kas uz to attiecas.

2)  Jāatbilst izsniegtajiem tehniskajām noteikumiem.

3) Jābūt projektētai un būvētai saskaņā ar Latvijas un ES atzītiem labi zināmajiem standartiem, vai to ekvivalentiem.

4) Visiem komponentiem  jābūt  no  cienījamiem un pieredzējušiem piegādātājiem. Visiem komponentiem jābūt CE marķējumam, kur tas ir piemērojams.

#### 11.4.4.  Apkārtējās vides apstākļi

Uzņēmējs ir atbildīgs par Katla projektēšanu, tā lai to varētu ekspluatēt visos apkārtējās vides apstākļos būvniecības vietā (skatīt būvnormatīvus LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” vai tiem ekvivalentus).

Visiem ārpustelpu komponentiem jābūt projektētiem  ekspluatācijai pie -40 grādiem C, kā arī jānodrošina droša palaišana pie -35 grādiem C.

#### 11.4.5.  Darbības metode

Galvenā Katla darbības metode – ekspluatācija saskaņā ar jaudas pieprasījumu no siltumtīkliem.

#### 11.4.6.  Projekta ilgtspēja

Katlam jābūt projektētai kā minimums vismaz 100,000 darbības stundām un 20 gadiem. Katlu mājai savā dzīves laikā jāiztur slodzes maiņas tādā veidā, lai komponentiem neradītu pārslodzi, kas pārsniedz pieļaujamās normas.

Prognozējamā gada ekspluatācija:

- Gada darbības stundas apmēram 4500-5000 h.

- Aptuveni 3 palaišanas reizes gadā.

#### 11.4.7.   Automatizācijas līmenis

Darbības principam jābūt balstītam uz vadību no vienas galvenās vadības telpas ar modernu kontroles sistēmu. Visas normālās Katla darbības, tajā skaitā karstās un siltās palaišanas un apturēšanas jāveic no galvenās vadības telpas. Manuālas iejaukšanās ir pieļaujamas aukstās palaišanas darbību laikā, kā arī degkameras uzsildīšanas laikā. Katlam jābūt projektētam, lai samazinātu iespējamo personālu, t.i. tai ir jāizrāda augsta uzticamība un pieejamība ar minimālu operatora iejaukšanās nepieciešamību. Uzņēmējam tāpat jāparedz attālinātas uzraudzības caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem.

Katla automatizācijas līmenim ir jānodrošina pilnīga tā autonoma darbība vismaz 24 stundas vai vairāk. Tas ir jādemonstrē Katlu mājas testēšanas laikā, tā sauktajā “72 stundu izturības pārbaudē”.

#### 11.4.8.   Izmeši

Kurināmā sadedzināšana jāveic tādā veidā, lai samazinātu gaisa piesārņojumu (dedzināšanas temperatūras ierobežošana, pelnu daudzuma, kas atstāj krāsni, samazināšana). Multiciklonam jābūt uzstādītam, lai samazinātu pelnu daudzumu dūmvadu gāzēs. Jāparedz vieta, lai vēlāk, ja tas būs nepieciešams, uzstādītu elektrostatisko filtru.

Jānodrošina, lai tehnoloģisko ierīču izmešu daudzums atbilstu Latvijas likumdošanai, 2013.gada 2.aprīļa  MK noteikumiem Nr. 187 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” vai to ekvivalentam. Izmešu daudzums ir norādīts zemāk esošajā tabulā:

Katlumājas garantēto izmešu daudzums slodzes amplitūdā no 35-100% nedrīkst pārsniegt:

| Kurināmā veids | Emisijas limiti (mg/m3) |  |  |  | Skābekļa saturs dūmgāzēs (O2 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organiskais C | NOX | CO | Cietās daļiņas |  |
| Koka šķelda | 10 | 400 | 1000 | 200 | 8 |

Dūmgāzu pārbaudei un izmešu kontroles vietai jābūt nodrošinātai atbilstoši LVS ISO 9096 standartiem, vai tā ekvivalentam, un LVS ISO 10780 standartiem, vai tā ekvivalentam. Jābūt paredzētai uzstādīšanas vietai pastāvīgai dūmgāzu kontrolei nākotnē.

#### 11.4.9.   Trokšņi

Jebkuri nepieciešamie trokšņu ierobežošanas pasākumi jāiekļauj Katla projektēšanas stadijā un tiem jābūt tik tuvu pie trokšņu avota, cik vien tas iespējams. Piegādātāja pusei jāizpilda prasības attiecībā uz trokšņu līmeni.

Ilgstošam vai neregulāram trokšņu līmenim ēku iekšpusē un īpaši jebkurā darbavietā, tādā kā mehānismi vai ārpustelpu iekārtu apkārtnē jābūt atbilstoši Latvijas un/vai piemērojamiem Eiropas standartiem.

Kur tas nepieciešams, jānodrošina akustiskie apvalki vai klusinātāji. Drošības vārsti, triecienierīces, vai citas līdzīgas iekārtas, kuras rada augstu trokšņu līmeni, jāaprīko ar piemērotām klusinātāju ierīcēm, pat ja trokšņu avots ir neregulāras dabas.

Celtniecības stadijā troksnim, putekļiem un satiksmei ir jābūt kontrolētai, lai mazinātu vietējās sabiedrības neērtības un atbilstu vietējo institūciju, piekrišanu un atļauju noteiktajiem nosacījumiem. Latvijas likumdošanai, tādai kā 2014.gada 7.janvāra. MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” vai to ekvivalentam, ir jābūt stingri ievērotai.

Iekštelpu trokšņiem jābūt zemākiem par 85 dBA, mērītiem 1 m attālumā un 1,5 m augstumā no iekārtas. Izņēmumiem no šiem noteikumiem jābūt skaidri norādītiem piedāvājumā. Ja tas nav minēts, šie noteikumi jāuzskata par izpildāmiem.

#### 11.4.10.  Droša apturēšana

Ārējās elektrības padeves atslēgšanas gadījumā Katlam ir droši jāizslēdzas. Šai drošajai apturēšanai ir jābūt garantētai jebkurā situācijā un jebkurā Katla darbības režīmā. Šādos gadījumos ar dīzeļģeneratora sistēmu  jāsāk ražot elektroenerģiju drošai apturēšanai nepieciešamajām sistēmām.

11.4.11.  Kurināmā specifikācija

Katlam jāspēj sadedzināt dažādas kvalitātes kurināmo. Kurināmā specifikācija ir sniegta zemāk.

Katlam jābūt droši un uzticami ekspluatējamam, kā arī funkcionālam.

Tīra  biokurināmā izcelsme un avots:

  - koka biomasa;

  - meža un stādījumu koks;

  - veseli koki;

  - koku celmi;

  - mežizstrādes atlikumi;

  - celmi;

  - apkārtnes uzkopšanas koksnes biomasa;

  - koka apstrādes industrija, blakus produkti un atlikumi;

  - ķīmiski neapstrādāti koksnes atlikumi;

  - lietots koks;

  - ķīmiski neapstrādāts koks.

- Standarti, likumi un noteikumi

Uzņēmējam jāapsver un jāievēro visi Latvijas normatīvie akti, Latvijas iestāžu noteikumi, kā arī citu standarti un vispārpieņemtās prakses, kas saistošas šādas Katlu mājas tipam. Uz dažiem no šiem dokumentiem dotas atsauksmes, šajā specifikācijā.

Pasūtītājs var apstiprināt cita alternatīva (ekvivalenta) standarta lietošanu, ja šis ekvivalents ir atzīts un tiek piemērots praksē siltumenerģijas ražošanas nozarē, un, kas Pasūtītājam ir atbilstošā veidā norādīts piedāvājumā.

Visām piegādātajām elektroiekārtām jāatbilst attiecīgiem normatīvajos aktos noteiktajiem Latvijas standartiem (tajā skaitā LEK – Latvijas energostandarts) vai to ekvivalentiem, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentiem, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā, ja vien Pasūtītājs nav piekritis citādi. Šāda piekrišana tiks sniegta tikai, ja Uzņēmējs pierādīs, ka iekārtas atbilst citiem starptautiski vispāratzītiem standartiem un ir ekvivalentas kvalitātes citādi piemērojamiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentam. Montāžai jānotiek saskaņā ar piemērojamajiem standartiem un ražotāja rekomendācijām. Šīm rekomendācijām jābūt iesniegtām Pasūtītāja uzraugošajam inženierim pirms uzstādīšanas darbu sākuma.

Elektroinstalācijas darbi jāveic saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem Latvijas standartiem. Elektroinstalāciju ierīkošanai, LEK vai atbilstošam ekvivalentam un saskaņā ar normatīvo aktu normām, kā arī jānodrošina darbu droša veikšana. Elektroinstalācijai bīstamās zonās papildus jāatbilst arī pielietojamo standartu prasībām šādās zonās. Uzņēmējam jāiesniedz šāds bīstamo zonu saraksts, kā arī šajās zonās izvietojamo iekārtu saraksts.

Uzņēmējam ir jānodrošina informācija Pasūtītājam, lai Pasūtītājs var saņemt licences, atļaujas nepieciešamo aprēķinu un pamatojumu iesniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām attiecībā uz savu piegāžu apjomu (ieskaitot, bet ne tikai, “pieteikums izmaiņām Izmešu atļaujas saņemšanai”).

Pasūtītājam jāsaņem kopijas no visas tehniskās komunikācijas (ja piemērojams) starp neatkarīgo inspektoru un spiediena tvertnes ražotāju.

Uzņēmējam ar Pasūtītāju jāvienojas par neatkarīgā inspektora nolīgšanu katla reģistrācijai bīstamo iekārtu reģistrā, Piegādātāja pienākums ir nodrošināt ar dokumentiem, materiāliem inspektoru.

Visām ierīcēm ir jābūt pirmšķirīgām un jaunām, labi zināmām (pārbaudītām un aprobētām citās vietās), modernām un drošām. Prototipi nav atļauti.

Visā specifikācijā, sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos, mērījumos utt. jālieto starptautiskā mērvienību sistēma (SI).

Visiem spiedieniem jābūt definētiem kā relatīviem lielumiem, ja vien Latvijas institūcijas un normatīvo aktu normas nav noteikušas citādi.

- Materiāli

Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un izvēlētiem tā, lai tie atbilstu noteiktiem mērķiem.

Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai līguma izpildes laikā tiktu aizsargāti visi piegādātie materiāli un iekārtas.

Uzņēmējam ir tiesības piedāvāt apstiprinājumam materiālus, kas ir līdzvērtīgas vai labākas kvalitātes nekā specifikācijā norādītie. Tomēr, par jebkuriem kavējumiem, kas rodas sakarā ar šādu iesniegumu noraidīšanu, lai kāda iemesla dēļ tie būtu radušies, atbildīgs ir Būvuzņēmējs.

Piedāvāto materiālu paraugi vai katalogi un jebkāda cita informācija jāiesniedz Pasūtītāja apstiprināšanai.

Materiālu izvēlē galvenā uzmanība jāpievērš to saderībai ar ekspluatācijas apstākļiem. Tāpat par svarīgiem izvēles kritērijiem jāuzskata mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas raksturīpašības (piemēram, izturība un metināšanas spējas). Izvēlētajiem materiāliem jābūt standartizētiem un jābūt aprobētiem ekspluatācijā.

Jāizvairās no neatbilstošu materiālu kombinācijām (piemēram, oglekļa tērauds/ nerūsējošā tērauda), lai novērstu galvanisko koroziju.

Azbesta, dzīvsudraba lietošana nav atļauta.

- Cauruļu likšana

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

Cauruļu kvalitātei jābūt garantētai ar attiecīgām NSP metodēm. Projektējot cauruļu tīklu un to izvietojumu, papildus lietotajam materiālam jāņem vērā arī cauruļu lokalizācija, precīzi izmēri, balstu kvalitāte, kā arī elastīgums. Kur tas nepieciešams, jānodrošina paplašinājuma mezgli vai cilpas.

Visu cauruļu, mezglu un montāžas rasējumiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem Latvijas standartiem, vai, ja tas nav iespējams, ekvivalentiem Eiropas standartiem.

Augstam spiedienam paredzētām caurulēm jābūt precīzi cilindriskām, vienādām sekcijām un tām jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem Latvijas standartiem(vai Eiropas standartiem, ja attiecīgā Latvijas standarta nav).

Izvietojot vārstus un mērījumu vietas (temperatūras sensorus, spiediena krānus utt.), jāņem vērā  iespējamā cauruļu kustības pret tērauda konstrukcijām.

Nerūsējošais tērauds jāmetina lietojot metodes un materiālus, kas paredz izturību pret koroziju.

Caurulēm jābūt aprīkotām ar nepieciešamajām ventilācijas, atgaisošanas, drenāžas un pārbaužu vietām, tajā skaitā dubultiem vārstiem augsta spiediena vietās. Ventilācijas un atgaisošanas vārstiem jābūt koncentrētiem vienā grupā un tie jānodrošina ar kopīgu drenāžu uz kanalizācijas tvertni.

Projektējot drenāžas līnijas, jāņem vērā iespējamais hidrauliskā trieciena efekts.

Visām drenāžas caurulēm, novadei uz drenāžas mezglu, jābūt pievienotām tādā leņķī, lai novade notiktu plūsmas virzienā. Visām drenāžas caurulēm jābūt pastāvīgam nepārtrauktam kritumam novades beigu virzienā.

Pie katras caurules, kas ieiet kanalizācijas tīklā, jābūt piestiprinātam marķējumam ar norādi par drenāžas avotu.

Cauruļu atbalsta uzbūvei jābūt tādai, lai Katlu mājas darbības laikā nerastos nekādas kaitīgas vibrācijas. Jāņem vērā arī cauruļvadu kustības bezdarbības (aukstajā) un normālas darbības (karstās) laikā. Svarīgākajām caurulēm jānodrošina regulējamas atsperes, slodzes vai konstanta spēka atbalsta konstrukcijas ar pozīcijas indikāciju. Atbalsta konstrukcijas nedrīkst būt piemetinātas pie atloka vai balansiera apakšas.

Caurulēm un to piederumiem jābūt atbalstītiem tā, lai caurules varētu brīvi izplesties un sarauties. Atbalsta konstrukcijām ir jābūt projektētām tā, lai viena atbalsta noņemšanas gadījumā slodze ir droši izkliedēta uz pārējiem, kā arī, lai jebkura caurule, vārsts vai piederums varētu tikt izņemts bez traucējumiem atlikušajai cauruļvadu sistēmai.

Visām augstspiediena drenāžas caurulēm jābūt paredzētām tādam pašam spiedienam un temperatūrai kā vārstam, caurulei vai tvertnei, kuru tās drenē. Turklāt tām jābūt pakļautām tādām pašām specifikācijām un pārbaudēm.

- Sūkņi

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

- Uzņēmējam jāpielāgo sūkņa raksturojums ar cauruļvadu sistēmu, tā, lai sasniegtu sūkņa augstāko efektivitāti un darba drošumu.

- Jābūt iespējai ieslēgt un izslēgt sūkņus jebkādos darbības apstākļos bez jebkādiem papildus pasākumiem, piemēram, ventilēšanas vai sildīšanas.

- Mehāniskās vārpstas blīvju kalpošanas ilgumam jābūt vismaz 10 000 darbības stundām un gultņiem  20 000 darbības stundām.

- Lai izvairītos no vibrāciju problēmām, visiem lielajiem sūkņiem jābūt aprīkotiem ar elastīgiem savienojumiem, kā arī jābūt novietotiem uz atsevišķiem pamatiem.

- Lāpstiņritenim jābūt viegli izņemamam no sūkņa korpusa bez nepieciešamības pārvietot sūkni un ar minimālu demontāžas/ atvienošanas darbu no cauruļu sistēmas.

- Sūkņa konstrukcijai jānodrošina, ka tiek nodrošināts centrējums starp dažādām iekārtām. Visām nolietošanai pakļautajām komponentēm jābūt nomaināmām. Visām komponentēm pastāvīgi jābūt atzīmētām ar ražotāja numuru un, kur tapas netiek lietotas, jābūt arī pastāvīgi apzīmētām pareizas montāžas marķējumam. Sūkņa korpusam un lāpstiņritenim jābūt ar noņemamiem gredzeniem.

- Kur nepieciešami ieeļļošanas punkti, tiem jābūt aprīkotiem ar atskrūvējamiem korķiem, kuriem ir jābūt pieejamiem bez aizsargapvalka noņemšanas.

- Gultņiem, kuriem nepieciešama nepārtraukta eļļas plūsma, jāiekļauj šādas plūsmas novērošanas līdzekļi. Tomēr vēlamais risinājums šāda izmēra ierīcēm ir gultņi ar smērvielu eļļošanu.

- Ja ir nepieciešams blīvēšanas ūdens, sūkņiem jābūt aizsargātiem pret blīvēšanas ūdens zudumiem.

- Īpaša vērība jāpievērš materiālu izvēlei, lai izvairītos no ķeršanās un elektrolītiskās iedarbības kustīgiem un nekustīgiem elementiem, īpaši tas attiecas uz sūkņiem, kur ir raksturīgi gari dīkstāves periodi.

- Sūkņa ietvara augstākajam punktam jābūt aprīkotam ar manuālu vai automātisku atgaisošanas vārstu.

- Katram sūknim ir jābūt aprīkotam ar pacelšanas un demontāžas aprīkojumu, piemēram, pacelšanas sijas apkopes vajadzībām.

Uzņēmējam Katlu mājas apjomos nav jāplāno tīklu sūkņu ierīkošanu, taču jāparedz vietu to ierīkošanai, kā arī jāiekļauj tīklu sūkņu vadību kopējā automātiskās vadības sistēmā.

- Vārsti un citas ierīces

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

- Vārstu konstrukcijai, un materiālam jābūt atbilstošiem to darbības mērķim.

- Visu vienādo izmēru un darbības mērķu vārstiem jābūt no viena ražotāja. Turklāt tiem un visiem to komponentiem jābūt savstarpēji apmaināmiem.

- Vārstiem un ierīcēm jābūt izvietotām ergonomiski pareizā veidā attiecībā uz pkopes platformām, Apkopei jābūt iespējamai bez vārstu noņemšanas no caurules.

- Vārsta un vārsta ligzdas materiālam jāatbilst darbības un korozijas apstākļiem, kuriem tie ir paredzēti.

- Vārstiem un detaļām jābūt piestiprinātām tā, lai cauruļu reakcija netraucētu vārsta ideālajai darbībai un tā blīvumam.

- Vārstiem ir jābūt labi pieejamiem apkopei un ekspluatācijai. Lielākiem vārstiem (piem., katla drošības vārstiem) konstruktīvi jāparedz krāna, vai pacēlāja lietošanu apkopes laikā. Kad tas nepieciešams, vārstam jābūt aprīkotam ar pagarinātu vārpstu. Vārsta rokrats nedrīkst būt augstāks par 1 700 mm virs darbināšanas līmeņa.

- Normālā ekspluatācijā, palaišanas un apturēšanas darbībās darbināmie vārsti jāaprīko ar piedziņas mehānismu (izņēmumi no šiem noteikumiem ir apkopes vārsti, kurus lieto iekārtu izolācijai, kā arī uzpildīšanas, drenāžas un ventilācijas vārsti).

- Katram vārstam jābūt skaidri salasāmiem vārsta identifikācijas numuram un atzīmēm par “AIZVĒRTS-ATVĒRTS” pozīcijām ar rādītājbultām, un lokāliem pozīciju indikatoriem (tāpat arī visiem pneimatiskajiem vārstiem jābūt šiem pozīciju indikatoriem).

- Lai aizvērtu vārstus, vārstu rokratu rotācijas virzienam (skatoties uz rokratu) jābūt pulksteņrādītāja virzienā.

- Visu vadības vārstu pozīcijām jābūt attēlotiem Katlumājas vadības sistēmā (SKS) vadības telpā. Tāpat visiem attāli kontrolēto ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu pozīcijām jābūt redzamiem Programmējamā Kontrolierī/ SKS.

- Centralizēti vadītas piedziņas (MCC controlled actuators), piemēram, AumaNorm vai ekvivalenti) nav pieņemamas. Piedziņā jābūt iebūvētai kontrolei un aizsardzībai. Uz pašas piedziņas jābūt paredzētam arī manuālai kontroles iespējai. Elektriskā vārsta un piedziņas salāgojumam jābūt tādam, lai piedziņa nenodara bojājumus vārstam pat tad, ja tas tiek nepareizi vadīts pie 10% pārsprieguma. Jābūt ieregulējamam griezes momenta slēdzim abos virzienos, lai novērstu bojājumus iesprūšanas gadījumā.

- Vārstu, izņemot vadības vārstus, izmēriem jābūt izvēlētiem atbilstoši cauruļu izmēriem.

- Stipras kavitācijas gadījumā vadības vārstiem jābūt daudzpakāpju konstrukcijas tipa.

- Augstspiediena aizbīdņu vārstu pārsegiem jābūt pašblīvējošas konstrukcijas .

- Aizvēršanas vārstiem, kuri darbojas zem spiediena, jābūt vai ar ūdens blīvējumu vai ar kādu citu sistēmu, kas mazina gaisa noplūdi caur blīvējumu.

- Ieplūdes un Izplūdes sprauslām lodveida vārstiem jābūt izvietotām uz vārsta ietvara centra līnijas.

- Visiem vārstiem jābūt konstruētiem pilna spiediena krituma atslēgšanai.

- Piedziņām jābūt nodrošinātām ar pret kondensāta sildītājiem, ja tie uzstādīti ārpus telpām.

- Elektriskajām piedziņām jābūt ar automātisku bloķēšanu. Motora un vadības ierīces jānovieto tādā stāvoklī attiecībā pret vārstu, ka nav iespējama tvaika vai ūdens noplūde no vārsta salaiduma vai blīvslēgiem uz motoru vai kontroles iekārtām. Ar roku vadāmām ierīcēm ir jābūt nodrošinātām tādā veidā, ka mehānisms automātiski atslēgsies, ja sāks darbosies motors.

- Siltuma izolācija

Uzņēmējam jāievēro sekojošas prasības:

- Siltumizolācijai jābūt projektētai, izvēlētai un uzstādītai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem Latvijas standartiem (ja tādi nav pieejami, tad atbilstošiem Eiropas standartiem).

- Izolācijas materiāla biezums jāizvēlas, lai visas ekspluatācijas laikā tas būtu ekonomiski optimālākais.

- Visai siltumizolācijai pie karstām virsmām jāspēj izturēt maksimālā virsmas temperatūru,  bez bojājumiem vai materiāla īpašību pasliktināšanās .

- Vārstu kārbām un piekļuves lūku vākiem jābūt viegli demontējamiem un atkal uzstādāmiem. Tas pats ir spēkā attiecībā uz katla vai kurtuves daļām, kuras ir regulāri jāinspicē. Izjaucamās izolācijas kārbas jānostiprina. Jābūt iespējai nomainīt termoelementus bez izolācijas demontāžas.

- Karsto cauruļu atveres (piem., drošības vārstu izvadi) arī jāizolē. Lietotajam izolācijas materiālam jābūt neuzliesmojošam, jāņem vērā ugunsdrošības prasības

- Lai mazinātu siltuma zudumus un nodrošinātu personāla aizsardzību, temperatūrai uz siltumizolācijas ārējās virsmas nedrīkst pārsniegt 450 C.

- Karsto cauruļu daļas (ventilācijas, drenāžas, drošības vārstu atveres utt.), kuras netīšām varētu aizskart personāls, personāla aizsardzības labad ir jāizolē un jānorobežo.

- Katla un kurtuves izolācija jāveic ar izolējošas vates pārklāja divām kārtām un atsevišķo kārtu šuves daļēji jānosedz. Apšuvumam jābūt alumīnija aizsargpārklājumam.

- Izolācijas darbi jāplāno tā, lai izolācija uzglabājot vai uzstādot nesamirkst.

- Cauruļu sistēmas un tvertnes jāizolē ar rūpnieciski ražotas minerālvates elementiem. Visas cauruļu sistēmas, tvertnes, vārsti un piederumi no ārpuses jānosedz ar ārējo kārtu (piem., alumīnija vai galvanizēta tērauda aizsargpārklājumu) un jāpadara pilnībā ūdensnecaurlaidīgu jebkurai ārpus telpām uzstādītai iekārtai.

- Vārstu kārbu un atloku kārbu šuves jāpastiprina, ja cauruļvadu izmērs ir lielāks vai vienāds ar DN50.

- Azbesta lietošana visos gadījumos ir aizliegta.

- Virsmas apstrāde un krāsošana

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības un rekomendācijas:

- Tērauda konstrukciju un iekārtu pirmsapstrāde un gruntēšana jāveic ražošanas vietā saskaņā ar atbilstošiem normatīvajos aktos noteiktajiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentiem. Pirmreizējā tīrīšana pirms rūsas noņemšanas no virsmām un rūsas noņemšana jāveic atbilstoši saistošajiem normatīvajos aktos noteiktajiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam.

- Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir karstas normālas darbības laikā, paliek neapstrādātas.

- Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir pakļautas ārpus telpu korozijai, jāapstrādā.

- Ejas un kāpnes

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības:

- Ejām un kāpnēm jābūt konstruētām atbilstoši Latvijas rūpnieciskās drošības normatīviem un tā, lai visas ekspluatācijai nepieciešamās vietas (piemēram vārsti, mērītāji) ir viegli pieejami.

- Tērauda konstrukcijām jābūt izgatavotām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam.

- Tērauda izstrādājumiem, kuri ir karsta gaisa vai gāzes tuvumā, vai ir pakļauti siltuma radiācijai ir adekvāti jāaizsargā un jāizolē.

- Uz darba pabeigšanas brīdi visām nepieciešamajām platformām un kāpnēm jābūt uzstādītām, lai nodrošinātu drošu piekļuvi visām iekārtām, vārstiem un instrumentiem.

- Platformām jābūt konstruētām, lietojot cinkota tērauda grīdas segumus atbilstošus normatīvajos aktos noteiktajiem Latvijas standartiem vai ISO, vai to ekvivalentiem, un jāatbilst sagaidāmajai ekspluatācijas slodzei. Grīdas segumam jābūt pieskrūvētam pie karkasa, lietojot nostiprinātas skrūves. Platformas karkasam un atbilstošajām skrūvēm un uzgriežņiem jābūt cinkotiem.

- 20.    Marķēšanas sistēma

Visā Katlu mājā, tajā skaitā rasējumos un dokumentos jālieto vienoto burtu un ciparu koda veids un tam jābūt konsekventam visā Katlu mājā. Pastāvīgos marķējumos ir iekļautas Līguma darbu apjomā. Iekārtas būvlaukumā jāpiegādā ar pagaidu marķējumiem.

- 21.    Apakšuzņēmēji

Uzņēmējam jāsamazina apakšpiegādātāju skaits dažādu iekārtu veidiem (sūkņiem, izslēgšanas vārstiem, enerģijas pārveidotājiem, motoriem, laukuma mērierīces), lai standartizētu apakšpiegādes. Apstiprinātajam apakšpiegādātāju sarakstam jābūt saskaņotam un pievienotam pie Līguma. Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja piekrišana pirms nozīmēt kādu apakšuzņēmēju/ iekārtu tirgotāju, kas nav iekļauts saskaņotajā apakšpiegādātāju sarakstā. Uzņēmējam tāpat ir pienākums uzraudzīt, lai visi viņa apakšuzņēmēji izmanto tikai tos apakšpiegādātājus, kuri ir minēti pieņemtajā apakšpiegādātāju sarakstā.

Uzņēmējam jāizmanto tikai tie apakšuzņēmēji, ar kuriem Uzņēmējam ir bijusi apmierinoša pieredze, un kuru piegādātās vai ražotās iekārtas atbilst starptautiski atzītiem standartiem.

Taču, ja būvniecības laikā izrādās, ka apakšuzņēmēju piegādāto iekārtu kvalitāte nav adekvāta Līguma prasībām, Uzņēmējam ir jāuzlabo iekārtu kvalitāte līdz pieņemamam līmenim vai arī jāmaina apakšuzņēmējs.

22.    Speciālie instrumenti un rezerves daļas

Piegāžu apjomā jāietver arī ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamie speciālie instrumenti. Speciālie instrumenti šeit ir definēti kā instrumenti, kuri ir specifiski piegādātajām iekārtām un nav pieejami tirdzniecībā.

Rezerves daļām pieņemšanas-testēšanas periodam jābūt iekļautām piegāžu apjomā. Papildus tam, Uzņēmējam jāpiegādā rezerves daļu saraksts desmit (5) gadus ilgam periodam pēc Katlu mājas ekspluatācijas uzsākšanas (tajā pašā laikā ļaujot Pasūtītājam pasūtīt iekārtas).

23.    Pakalpojumu un uzturēšanas aspekti

Uzņēmējam jāsniedz sekojoša informācija par sagaidāmo uzturēšanas servisu:

- Pa gadiem sagaidāmo atslēguma laiku uzturēšanas veikšanai (5 gadu laikā).

- Potenciālā ražotāja iesaistīšana, galvenie darāmie darbi.

- Aptuvenās ražotāja darba stundas, sagaidāmā vietējās darbaspēka iesaiste.

- Uzņēmējam speciālistu likmes (EUR/cilvēkstundā) dažādām personāla  kategorijām.

- Plānotās daļas, kuras plānotajā atslēgumā laikā jāmaina (tādas kā ārdi utt.).

- Inflācijas indeksu formulas detaļām un darba spēkam.

- Standarta pakalpojumu piedāvājums.

24.     Piegādājamās iekārtas un materiāli

- 24.1.  Kurināmā padeves iekārtas

Kurināmā padeves sistēmai jāsastāv no hidrauliskās grīdas stumšanas sistēmas (kurināmā operatīvā noliktava), kā arī no hidrauliskā vai ķēžu konveijera kurināmā padeves sistēmas uz kurtuvi.   Grīdas stumšanas sistēma jādarbina ar hidrauliskiem cilindriem, stumjot (velkot) biomasu konveijera (ielādes mehānisma) virzienā. Savukārt hidrauliskajam konveijeram (bīdītājam) vai ķēžu konveijeram jānogādā biomasa uz kurtuvi.

Kustīgo grīdu darbībai jābūt kontrolējamai ar sensoru palīdzību, kas nosaka izejmateriālu daudzumu padeves mehānismā, lai nenotiktu padeves mehānisma pārlāde, kā arī jāparedz kustīgo grīdu slodzes kontrole, lai bloķēšanās vai pārslodzes gadījumā tā nebojātu citas saistītās tehnoloģiskās iekārtas.

Projektējot kurināmā padeves sistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš faktam, ka kurināmais var būt dažāda veida un mitruma, saturot svešķermeņus, kuri nedrīkst radīt bojājumus pašai sistēmai un iespēju robežās neapturētu sistēmas darbību.

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

- Kurināmais  uzlādējams uz   hidrauliski darbināmās grīdas stumšanas sistēmas.

- Kurināmā ielādei jābūt no vienas operatīvās noliktavas. Vispārējam kurināmā daudzuma apjomam tvertnē jābūt vismaz 24 stundu automātiskas darbības nodrošināšanai.

- Kurināmā padeves konveijeram jābūt darbināmam hidrauliski vai ar ķēžu konveijeru. Skrūves tipa konveijers nav pieļaujams.

- Ielādes mehānismam ir jābūt aprīkotam ar negabarīta materiāla šķelšanas vai atdalīšanas sistēmu. Gadījumā, ja šie nejaušie gabali iziet cauri šai šķelšanas vai atdalīšanas sistēmai, tie nedrīkst nedz apturēt, ne sabojāt kurināmā padeves iekārtas, degkameru, vai pelnu izlādes sistēmu.

- Kurināmā padeve nedrīkst tikt pārtraukta gabalos sasalušas biomasas dēļ.

- Nav pieļaujama kurināmā atpakaļaizdegšanās no kurtuves puses (Uzņēmējam Piedāvājumā tas ir jānopamato).

- Viena  grīdas stumšanas sistēmas darbināšanas stieņa vai tās hidrauliskā cilindra bojājuma gadījumā atlikušajiem stieņiem jānodrošina normāla kurināmā padeve no operatīvās noliktavas uz bīdītāju.

- 24.2.   Sadedzināšanas iekārta (Degkamera)

Uzņēmējam savā piedāvājumā jāparāda, ka izvēlētā kurtuve un siltuma katls, kas izvēlēta piedāvājumam ir atbilstoša tehniskajā specifikācijā paredzētajām prasībām.

Kurināmajam jāsadeg kustīgo ārdu kurtuvē. Kurināmā materiāla ielādei jānotiek tieši virs kustīgo ārdu sistēmas.

Kurtuvei jāatbilst sekojošām prasībām:

- Kurināmais no ielādes mehānisma jāpadod tieši uz kustīgiem ārdiem (tiešās padeves sistēma).

- Kurtuvei jāspēj darboties bez būtiskiem ierobežojumiem ar visu veidu kurināmo, kuri minēti specifikācijā.

- Kurtuvei jāspēj darboties ar kurināmo, kura pelnu kušanas temperatūra ir zem 900 0C, neradot pelnu kušanu iespējamās pelnu nosēdumu zonās.

- Kurtuvei  jāspēj  darboties  bez    apstādināšanas  periodiskai  tīrīšanas  vismaz 6 mēnešus (pie nosacījuma, ka Katlu māja tiek  ekspluatēta   ar  zemas   pelnu kušanas temperatūras materiālu).

- Kurtuvei jābūt „oderētai” no uguns izturīgiem ķieģeļiem – betons pieļaujams tikai gaisa padeves vietu izolācijai.

- Kurtuve nedrīkst saturēt ūdens dzesēšanas sistēmas (izņemot ielādes vietas dzesēšanu).

- Ārdu elementiem ir jābūt precīzas ģeometrijas (+/-1 mm) un jāsatur vismaz 16% Hroma (Uzņēmējam tas jāpaziņo).

- Kurtuves ārdu karkasiem jābūt dzesējamiem ar gaisu.

- Dūmgāzu atrašanās laiks kurtuvē ar kurtuves nominālu slodzi nevar būt mazāks par 2 s.

- Jāgarantē, ka nesadegušā oglekļa daudzums pelnos nebūs vairāk par 3%, pat darbojoties ar ļoti mitru kurināmo (W60).

- Normālas darbības laikā, dūmgāzu temperatūrai degkamerā nav jābūt augstākai par 9500 C, lai izvairītos no pelnu kušanas krāsnī, kā arī lai pagarinātu kurtuves elementu kalpošanas laiku.

- Jābūt automātiskai kurināmā līmeņa kontrolei virs ārdiem, lai nepieļautu degkameras pārlādi ar kurināmo materiālu.

- Kurtuves darbību nedrīkst ietekmēt nejauši gabali, kas var nonākt tajā no kurināmā padeves sistēmas (tādi kā metāla gabali, smilts, akmeņi utt.) Tas pats attiecas uz pelnu izvades sistēmu.

- Visi primārās un sekundārās gaisa padeves, kā arī dūmgāzu recirkulācijas ventilatori, jādarbina ar motoriem, kam ir frekvenču pārveidotāji.

- Gaisa un dūmgāzu recirkulācijas vārstiem (gan aiztures, gan regulēšanas) jābūt ar servopiedziņu. Piedziņas, kuras netiek lietotas degšanas kontrolei, var būt attaisnoti izņēmumi.

- Kurtuve jāaprīko ar inspekcijas lūkām, caur kurām iekārtas darbības laikā var veikt vizuālu iekārtas zemārdu zonas darbības kontroli, pelnu izlādes vietas kontroli un kustīgo ārdu sistēmas hidraulisko cilindru kontroli (Neatdzesējot kurtuvi) un apkopi vai remontu (atdzesējot kurtuvi).

- Degkamera ir jāaprīko ar visu aktīvo elementu rokas režīma vadību, kuru ieslēgšanas un izslēgšanas pogas ir novietotas tā, lai tās aktivizējot vai deaktivizējot var vizuāli kontrolēt aktīvā elementa darbību.

- Katalītiskā reaktora lietošana, lai izpildītu norādītās emisijas normas, nav pieņemama.

- 24.3   Pelnu izvadīšanas iekārta

Jābūt automātiskai pelnu aizvadīšanas sistēmai gan no kurtuves apakšas, gan arī no multiciklona.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

- Pelnu izvades sistēmai jābūt sausai.

- Pelnu izvades sistēmai jābūt projektētai tā, lai iespējami izslēgtu putekļu izplatību ēkā un katla telpā.

- Pelnu izvades sistēmai visi pelni jāsavāc kopīgā konteinerā.

- Jānodrošina, lai nenotiktu nekontrolēta gaisa pieplūde degkamerā pelnu izlādes brīdī, tādējādi nodrošināt vienmērīgu un kontrolētu degšanas procesu.

- Piedāvājumā jāiekļauj 2 pelnu konteineri.

- Visiem priekšmetiem, kuri var iekļūt kurtuvē, jāspēj tikt izvadītiem no kurtuves.

- Degakmens virsārdu pelnu izlādē nedrīkst tikt izmantoti skrūves tipa transportieri.

- 24.4.  Dūmgāzu apstrādes iekārta

Dūmgāzu apstrādes iekārtai jāsastāv no multiciklona, dūmgāzu ventilatora, kā arī dūmgāzu recirkulācijas.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

- Multiciklonam jānodrošina pilnīgi nepārtraukta darbība bez jebkādas nepieciešamības to apturēt, lai iztīrītu un apkoptu (izņemot kopīgo periodisko apkopi).

- Jābūt nodrošinātām lūkām multiciklona un dūmgāzu cauruļvadu pārbaudēm un inspekcijām.

- Pelniem no multiciklona jābūt automātiski savāktiem uz kopīgo pelnu konteineru.

- Dūmgāzu ventilatoram jābūt darbināmam ar frekvenču pārveidotāju.

- Jāpielieto korozijas iespējamības mazināšanas sistēma (dūmgāzu tiešās izvades sistēmu), lai aizsargātu dūmgāzu sistēmu un katlu no korozijas.

- Dūmenī izvadītā dūmgāzu temperatūra nedrīkst pārsniegt 170 oC, katlagregātu ekspluatējot ar jaudu 3,1 MW.

- 24.5.  Siltumkatls

Siltumtīkla ūdens katlam jāizmanto siltums no kurināmā, kas sadedzināts kurtuvē. Siltumenerģijai, kas rodas siltumkatlā, jābūt novadītai uz siltumapgādes sistēmu.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

- Jābūt sistēmai, kas nodzesē katlā akumulēto siltuma daudzumu neparedzētas elektroapgādes vai plūsmas pārtraukšanas gadījumā.

- Siltumkatla konstrukcijai jāļauj izpildīt manuālu tīrīšanu (kā veikt šādas tīrīšanas, jābūt aprakstītam piedāvājumā).

- Katlam jāspēj darboties bez apstādināšanas periodiskai tīrīšanai līdz pat 6 mēnešiem (pie nosacījuma, ka Katlumāja tiek ekspluatēta arī zem nominālās slodzes), Tikai mizas kurināmajam jāgarantē nepārtraukta darbība vismaz 3 mēnešus. Tāpat Uzņēmējam savā piedāvājumā jānorāda, pie kādas dūmgāzu temperatūras ir nepieciešama katla atslēgšana.

- Jāparedz pneimatiskā attīrīšanas sistēma, uzstādot skrūves tipa kompresoru ar atbilstošu resīveri.

- 24.6.   Ūdens cirkulācijas sistēma

Uzņēmējam savā piegādes apjomā ir jāietver visi nepieciešamie sūkņi, armatūras, izolācijas u.t.t., lai nodrošinātu drošu iekārtas ekspluatāciju un siltumapgādi uz publisko tīklu.

- 24.7.   Citas mehāniskās iekārtas

#### 24.7.1. Saspiesta gaisa sistēmas

Saspiesta gaisa sistēmai jāpiegādā saspiests gaiss instrumentiem un procesiem, kuriem tas nepieciešams.

Atteice saspiesta gaisa sistēmā nedrīkst traucēt sistēmas darbībai.

- 24.8.    Elektriskās iekārtas

#### 24.8.1. Vispārīgs

Ir paredzams, ka Katla elektriskās iekārtas ietvers sekojošo (šis saraksts nav pilnīgs, piegādei jāietver visas iekārtas pilnīgai rūpnīcas darbībai līdz pat pievienojuma punktiem):

- Pašpatēriņu ar 0.4 kV paneļiem un avārijas barošanu ar dīzeļa ģeneratoru.

- UPS mēr- un aizsardzības iekārtu darbināšanai.

- Kabeļus, to piederumus utt.

- Mēr- un aizsardzības iekārtas utt.

Iekārtām jāatbilst saistošajām Starptautiskās Elektrotehnikas Komisijas (IEC) publikācijām vai to ekvivalentam. SEK rekomendāciju trūkuma gadījumā citas labi zināmas starptautiskas vai valsts normas (ISO CENELEC, Latvijas vai ES standarts, SFS, VDE, DIN, IEE, IEEE), vai to ekvivalenti ir jālieto nodrošinātajām iekārtām, ja par to ir vienošanās ar Pasūtītāju.

#### 24.8.2.   Avārijas sistēma

Visam jābūt konstruētam tā, lai nodrošinātu drošu apturēšanu un pasargātu Katlu neplānotas atslēgšanās gadījumā no elektrosistēmas. Piemēram, avārijas apgaismojumam. Tāpat sistēmai jāietver dīzeļa ģenerators. Tam jābūt dimensionētam, lai veiktu drošu iekārtas apstādināšanu.

#### 24.8.3.   Mērīšana

Sekojošiem mērītājiem jābūt uzstādītiem:

- Komercklases siltumenerģijas skaitītājs.

#### 24.8.4.   Aizsardzības sistēma

Katlam jābūt pašaizsargātam  tā, lai neviena kļūda nevar bojāt Katlu un/ vai novest līdz bojājumu izplatīšanai, taču tajā pašā laikā nepieļaujot ierīču nevajadzīgas atslēgšanās.

#### 24.8.5.   Zemsprieguma maiņstrāvas sadales skapji un motoru kontroles centri

Galvenajiem paneļiem jāatrodas elektrosadales telpā. Mazākie sadales paneļi un mazie sadales skapji var būt izvietoti arī atbilstošās Katlu mājas zonās. Sadalēm, kas izvietotas Katlu mājas teritorijā, jābūt ietvertiem IP54 klases vai līdzvērtīgos korpusos.

Galvenajām īpašībām jābūt:

- Korpusa klasei atbilstoši zonas klasifikācijai.

- Palaišanas metodei jābūt tiešai no tīkla.

- Mazām jaudām var tikt izmantotas grupās sarindotas slēgiekārtas.

#### 24.8.6.  Frekvenču pārveidotāji

Dūmgāzu ventilatoram, recirkulācijas ventilatoriem, gaisa ventilatoriem jābūt aprīkotiem ar maināma ātruma elektropiedziņu.

Tādai pat tehnoloģijai jābūt pielietotai arī citās transmisijās, kur tas iespējams (Piedāvājumā jābūt aprakstītam, kādas transmisijas tiek darbinātas ar Fp).

Pielietotajai tehnoloģijai jānodrošina vismazākā Katlumājas ietekme uz pašpatēriņa sistēmu.

Piedziņai jāgarantē darbība bez traucējumiem īslaicīgu sprieguma noviržu gadījumos, energosistēmas traucējumu dēļ.

#### 24.8.7.  Kabeļu likšana un kabeļu ceļi

Kabeļu pamatnēm jābūt no korozijas izturīgiem materiāliem (karsti cinkotiem).

Cik vien tas ir praktiski iespējams, kabeļiem jābūt atdalītiem, lai kļūmes, ugunsgrēks vai jebkāds cits bojājums nevarētu ietekmēt vairāk nekā vienu no rezervētām iekārtām.

Kabeļiem jābūt standarta kabeļiem ar vara dzīslām un tiem jābūt ražotiem atbilstoši pielietojamiem IEC izdevumiem vai to ekvivalentiem.

Lai novērstu izliekšanos, kabeļu plauktiem jābūt attiecīgi atbalstītiem. Jāgarantē pēc iespējas vienota tipa kabeļu pielietošana dažādās aplikācijās un jāsamazina dažādo kabeļu veidu izmantošana līdz minimumam.

#### 24.8.8.  Zemējuma sistēma

Katla un iekārtu zemējums jāpievieno katlu mājas esošajam zemējuma kontūram

#### 24.8.9.  Enerģijas sadale, apgaismojums un citas sistēmas

Enerģijas sadales sistēmai jānodrošina galveno katla ierīču grupu. Apgaismojums jānodrošina ar enerģiju no apgaismes paneļa.

Āra apgaismojumam jābūt nodrošinātam, lai apgaismotu blakus teritorijas pie ēkas. Mazajām līdzstrāvas 230 V rozetēm jābūt uzstādītām pa visu katla perimetru, lai atvieglotu apkopes darbus. Tām jābūt tādās vietās, pie kurām ir iespējams pievienot elektroierīces vai tīrīšanas iekārtas ar kabeļiem, kuri maksimālais garums ir 20 m. Tām ir jābūt aizsardzības vākiem un minimālajai aizsardzības klasei IP55.

#### 24.8.10. Sadalītās kontroles sistēma

Katla automatizācijas līmenim jābūt augstam. Galvenie automatizācijas principi (tajā skaitā bezpersonu vadīšana) jau ir aprakstīti.

Galvenajam procesam jābūt pilnībā automatizētam un tam jābūt kontrolētam no galvenās vadības telpas.

Tāpat jābūt iespējai un pārlūkot visu SKS informāciju (tajā skaitā procesu displejus, trauksmes, tendences, objektu displejus utt., kā arī svarīgās komandas) caur  Internetu no attālinātajām Katlu mājām (piemēram, atbildīgo personu māju datoriem). Vissvarīgāko rūpnīcas statusu trauksmēm jābūt uzstādītām nosūtīšanai atbildīgo personu mobilajiem tālruņiem SMS formā (šīs iespējas jākonfigurē un jāpārbauda ekspluatācijas posmā).

#### 24.8.11.  Galvenā vadības telpa

Visi katla parastās vadības un novērošanas uzdevumi (ieslēgšana, izslēgšana, normāla darbība un slodzes variācija) var tikt izpildīti no galvenās vadības telpas.

#### 24.8.12.  Automatizācija un procesi

Galvenajiem vadības un uzraudzības procesiem jābūt izpildītiem ar Galveno Vadības Sistēmu, kurai ir jārūpējas par visām automatizācijas funkcijām, tādām kā:

- Piedziņu kontrolēm, grupas kontrolēm un secības kontrolēm.

- Katlu un individuālu ierīču iekārtu aizsardzība (sūkņi, vārsti utt.).

- Cilvēka-mehānisma mijiedarbība kā ataino process un ziņo tendence.

- Trauksmes paziņošana.

- Pašdiagnostika.

- Interfeiss un būtisko iekārtu elektroapgādi.

- Interfeiss uz tādām ārējām sistēmām kā PLK, datori, lokālais tīkls (LAN) utt.

- Programmēšanas funkcijas.

Tiek paredzēts, ka rūpnīcas Sadalītās kontroles sistēma (turpmāk tekstā - SKS) tieši vadīs kurtuvi, katlu un dažādas  katla sistēmas.

Šeit var būt arī citas pastāvīgās iekārtas (piemēram, gaisa kompresori) ar saviem kontrolieriem. Tiem jābūt savienotiem ar SKS ar pastāvīgiem signāliem, kā:

- iedarbināšanas-apturēšanas komandām;

- ieslēgšanas/ Izslēgšanas stāvokļiem;

- atteice;

- vispārējā trauksme.

#### 24.8.13.   SKS tipiskās funkcijas

Uzņēmējam jānosaka katras kontrolierīces loģiskās kategorijas tipiskās diagrammas/ funkcijas. Turklāt, katrā kontrolierīces loģikā, signāliem jābūt klasificētiem un apstrādātiem atbilstoši sekojošajam piedāvātam prioritāšu sarakstam:

  - Aizsardzības vadība.

  - Signālu savstarpējā bloķēšana.

  - Manuālā vadība.

  - Automātiskā vadība.

#### 24.8.14.   SKS kontroles funkcijas

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

- Kontroles funkcijām to normālas automātiskās darbības laikā nevajadzētu prasīt nekādu operatora darbību, tā samazinot operatora manuālu iejaukšanos līdz minimumam.

- Pārejām no viena darbības režīma uz kādu citu jānotiek ar automātiskajām izlīdzināšanas sistēmām un pārejas funkcijām (līdzena pārslēgšana).

- SKS jānodrošina secīgas funkcijas saistītām ar Katlu mājas palaišanu, apturēšanu.

- Visām automātiskajām secībām, jāparedz atbilstošas manuālas kontroles funkcionālo iekārtu līmenī.

#### 24.8.15.  Trauksmes funkcija

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

- Katrai trauksmei vienmēr jāaktivizē skaņas un vizuālās ierīces.

- Ekrānā uzrādītajai trauksmei jābūt aprīkotai ar iespēju trauksmes apstiprināšanai.

- Pašdiagnostikas ziņām, saistītām ar sistēmas katra komponenta nepareizu darbību, jāparādās uz operatora konsoles ekrāniem.

- Trauksmju klātbūtnei trauksmju hronoloģiskajās video lapās jābūt izceltai, lietojot krāsu un gaismas signālus.

#### 24.8.16.  Aizsardzības funkcijas

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības:

  - Vadības sistēmas koncepts ietver aizsardzības funkciju (sistēmas bloķēšanu), kura jāīsteno ar īpašu rūpību, nodrošinot drošību, darbības nepārtrauktību, mehānismu un paša Katla aizsardzību.

  - Aizsardzības funkcijām veltītajai aparatūrai jābūt īstenotai ar nepieciešamo rezervi, lai nodrošinātu darbības drošību un uzticamību.

  - Turklāt ir jābūt manuāliem procesa apturēšanas veidiem. Tiem jābūt neatkarīgiem no SKS.

#### 24.8.17.  Automatizācijas sistēmas enerģijas pievade

Automatizācijas sistēmu enerģijas pievadei jābūt no UPS sistēmas, tādā veidā tās nav pakļautas nekādiem traucējumiem tīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz 1h ilgā laika periodā.

#### 24.8.18.  Kontroles un instrumentu (KI) kabeļi

Visiem KI kabeļiem jābūt ar aizsargapvalku. Mehāniskajai aizsardzībai jābūt nodrošināšanai, lai aizsargātu kabeļus no bojājumiem Katlu mājas teritorijā. KI kabeļi jāatdala no elektroenerģijas kabeļiem.

Atkarībā no uzstādīšanas zonas un apstākļiem, var tikt lietoti arī citi kabeļu tipi, piemēroti apkārtējās vides apstākļiem.

#### 24.8.19.  Cilvēka - mehānisma mijiedarbība

Uzņēmējam jāveic ekspluatācijas laka risku analīzi un saskaņā iespējamiem sistēmas, iekārtu un aprīkojumu avārijas riskiem, kā arī cilvēku iespējamiem riskiem apkalpojošā personāla veselībai un dzīvībai  jānodrošina visas nepieciešamas rīcību instrukcijas (piemēram: „Rīcību instrukcija avārijas gadījumā”). Instrukcijām jābūt noformētam grafiski un jāatrodas ciešā tuvumā risku vietām. Instrukcijās izmantotiem apzīmējumiem jābūt saderīgām ar iekārtu un ierīču marķējumu.

Uzņēmējam jānodrošina ekspluatācijas instrukcijas, kur jābūt pieejamai trauksmju vispārējai apkopojumu lapai, organizētai apakšlapās atbilstoši prioritātes līmeņiem.

Sadalīšanai atbilstoši prioritātēm jāatbilst prasībām, ka operators tiek brīdināts ar augstākās prioritātes trauksmes signālu, pieprasot viņa iejaukšanos, un viņa uzmanība nav novērsta ar zemākas prioritātes signāliem, kuri nepieprasa jebkādu īpašu iejaukšanos, vai var tikt izpētīti ilgākā laikā.

#### 24.8.20.   Katla pārbaudes

Pārbaudes jāveic ņemot vērā ierastos drošības standartus tās teritorijā, pamatojoties uz pārbaudes plānu un grafiku, ko apstiprina Pasūtītājs.

Aukstās pārbaudes

Aukstās pārbaudes jāveic ietverot sekojošas darbības:

- Visu savienojumu pārbaude, tajā skaitā starp vadības ķēdēm un ārējām sistēmām.

- Vispārējā kalibrēšana un pārbaude (servomotoru rotācijas virziens, raidītāju darbības virziens,  monitoru pārbaude, drošības vārsta pozīcijas, kurā enerģijas pārveidotāji tiks ieslēgti parastas kļūdas gadījumā, pārbaude utt.).

- Programmatūras pārbaude (vadība, aizsardzības un uzraudzības funkcijas).

Veiktspējas pārbaudes

- Pēc katliekārtas iedarbināšanas jāveic 72h gala pārbaude, kurā jāparāda katliekārtas pilnīgi automātiska darbība pie minimālās un nominālās slodzes.

- Veiktspējas pārbaude izpildāma pie nosacījuma, ja tiek nodrošināts atbilstošs siltumenerģijas patēriņš.

25.         Civilie, strukturālie un celtniecības darbi

- 25.1.      Vispārējās prasības

Celtniecības darbiem jāietver sevī visus nepieciešamos projektēšanas, būvdarbus un montāžas darbus, kas ir nepieciešami Katlumājas apmierinošai ekspluatācijai. Darbiem jāatbilst to paredzētajam mērķim un, kā minimums, jāatbilst jebkurām kompetento iestāžu prasībām, Latvijas likumiem un standartiem, vai citiem Pasūtītāja apstiprinātiem starptautiskajiem standartiem. Gadījumos, kad tiek pielietoti citi likumi nekā Latvijas, darbiem joprojām jāatbilst jebkuriem Latvijas likumiem, standartiem vai noteikumiem, kas nepieciešami atļaujām un apstiprinājumiem, un saskaņojumiem. Jāpiemēro uz līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošo likumu un standartu saraksts. Gadījumā, ja jebkuri likumi, standarti vai noteikumi ir pretrunā viens otram, jāpiemēro visstingrākais no tiem.

Darbiem jāietver jebkuri aprēķini, rasējumi, apraksti utt., kas varētu būt nepieciešami jebkurām atļauju, atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai.

- 25.2.      Vispārējie projektēšanas kritēriji

Celtnēm un struktūrām jābūt plānotām ar ilgtspēju vismaz 20 gadi pirms galveno vai sekundāro elementu nozīmīgiem remonta vai nomaiņas darbiem.

Projektam jāatspoguļo klimatiskie apstākļi, kas attiecas uz teritoriju.

Visām celtnēm jābūt projektētām un celtām tā, lai tās paliek stabilas visā būvniecības posmu laikā.

- 25.3.     Teritorijas izpēte

Uzņēmējam pašam jānovērtē un jāveic jebkuras papildus izpētes, kuras tas uzskata par nepieciešamām, lai iegūtu pietiekamu informāciju par grunts apstākļiem, kas tam ļaus attīstīt jaunās Katlu mājas telpu projektu un izveidot atbilstošus pamatus un palīgkonstrukcijas. Visas izmaksas, kas saistītas ar šo izpēti un iespējamiem tās rezultātiem ir iekļautas Līgumcenā.

- 25.4.     Pamati

Visu pamatu projektēšana un celtniecība jāveic ņemot vērā ēku/iekārtu slodzi un grunts apstākļus teritorijā.

Galējam pamatu risinājumam jābūt izstrādātam, pamatojoties uz grunts ģeoloģisko izpēti, precīzās ēku un konstrukciju vietās. Ģeoloģisko izpēti veic Uzņēmējs.

26.       Ārējie darbi

- 26.1.    Skurstenis

- Katls pievienojams esošajam dūmvadam un skurstenim.

- 26.2.     Izrakumu apjomi

Uzņēmējam jāpiedāvā teritorijas līmenis, balstoties uz informāciju no teritorijas topogrāfijas, grunts izpētes un Katlu mājas galējā plānojuma.

Paredzēts, ka melnzemes augšējie slāņi tiks noņemti un aizvietoti ar blīvējamu materiālu (Uzņēmēja apjoms).

Nepiemērotais materiāls jānoglabā ārpus teritorijas apstiprinātās izgāztuvēs. Uzņēmējam jāsaņem nepieciešamās atļaujas.

- 26.3.    Ceļi un stāvlaukumi

Betona vai asfalta seguma izbūve apmēram 350 m2 platībā, piebraucamā ceļa un jaunizbūvētā katla operatīvās šķeldas noliktavas zonā. Apjomā iekļaujami Uzņēmējam iespējami nepieciešamie pagaidu ceļi.

- 26.4.    Labiekārtošana

Labiekārtošanas darbi būvlaukuma robežās jāveic Uzņēmējam.

- 26.5.    Nožogojums

Uzņēmējam apjomā ir būvniecības un iekārtu uzglabāšanas zonas pagaidu nožogošana. Pagaidu nožogojumam jābūt demontētam pēc būvniecības.

- D 1. pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Kandidāta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Kandidāts ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Kandidāts ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] pieteikumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

(turpmāk – Pieteikums)

Kandidāta iesniegtajam pieteikumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Kandidātam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Kandidātu atlases rezultātā atlasīto Pretendentu iesniegtajam Finanšu un tehniskajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā <...> dienas no minētā Finanšu un tehniskā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

- Pieteikums ir saistošs Kandidātam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Kandidāts (ja Kandidāts ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Kandidāts ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Kandidāts ir personu apvienība) apliecina, ka:

- piesakās piedalīties iepirkuma „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”” (iepirkuma identifikācijas Nr. „<...>”) kandidātu atlasē un iesniegt finanšu piedāvājumu vērtēšanai (saņemot uzaicinājumu iesniegt finanšu piedāvājumu);

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Kandidātu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Kandidāts ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Kandidāta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Kandidāts vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

Sniegto pakalpojumu SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums, veikto būvdarbu un sniegto pakalpojumu īss raksturojums | Vieta | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no sniegto pakalpojumu vērtības bez PVN) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Persona, kas sniedza pakalpojumus nosaukums, reģ.numurs personas statuss. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…> |

- D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

- GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Personas statuss |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- D5 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Kandidāts) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Kandidātam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Kandidātam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

- D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo pakalpojumu apjoms (% no pakalpojumu kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja iepirkuma līguma ietvaros nododamo pakalpojumu apraksts | Atzīme par personas statusu. |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

- Kandidāts balstās, apliecinājuma veidne

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM KANDIDĀTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Kandidāts) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss sniegto pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Kandidātam šādus resursus:

- <īss Kandidātam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

- IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| - Pasūtītāja | - nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - reģistrācijas numurs: |  |
| - Iepirkuma procedūras | - nosaukums: |  |
| - Kandidāta | - nosaukums: |  |
|  | - reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Kandidāts ir fiziska persona): |  |
|  | - adrese: |  |
|  | - kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | - telefona numurs: |  |
|  | - faksa numurs: |  |
|  | - elektroniskā pasta adrese: |  |
|  | - ieņemamais amats Kandidāta uzņēmumā: |  |
|  | - vārds un uzvārds: |  |
|  | - paraksts: |  |
|  | - datums: |  |

- +

1.. Nolikuma 8.3.2.punkta ietvaros  par pēdējiem trīs gadiem pieredzes apliecināšanai tiek uzskatīts 2011, 2012, 2013 un šīs 2014.gads.

Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!

Ja veidnē norādītos pakalpojumus sniedza Kandidāts - ieraksta vārdu „Kandidāts”

Ja veidnē norādītos pakalpojumus sniedza Kandidāta piesaistītais apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Persona”.

Ja veidnē norādītos pakalpojumus sniedza  Kandidāta piesaistīts apakšuzņēmējs un Kandidāts nebalstās uz tā iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Apakšuzņēmējs”.

Norādīt uzņēmuma, kurā ir nodarbināts minētais speciālists, nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Ja veidnē norādītie speciālisti tiks piesaistīts nolikumā paredzēto pakalpojumu sniegšanai uz uzņēmuma līguma pamata, gadījumā, ja Kandidātam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – minēto informāciju tā arī norādīt šajā tabulas daļā.

Ja veidnē norādītie speciālisti ir Kandidāta nodarbinātie speciālisti - ieraksta vārdu „Kandidāts”.

Ja veidnē norādītie speciālisti ir nolikumā paredzēto pakalpojumu sniegšanai Kandidāta piesaistītā apakšuzņēmēja nodarbinātās personas, uz kuru iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Persona”.

Ja veidnē norādītie speciālisti ir nolikumā paredzēto pakalpojumu sniegšanai Kandidāta piesaistītā apakšuzņēmēja nodarbinātās personas un Kandidāts nebalstās uz tā iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Apakšuzņēmējs”.

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Kandidāta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. Sadaļu aizpilda visi speciālista darba devēji, ja tām ir vairākas darbavietas.

Ja minētais apakšuzņēmējs ir persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Persona”.

Ja minētais apakšuzņēmējs ir nolikumā paredzēto darbu izpildei Kandidāta piesaistīts apakšuzņēmējs un Kandidāts nebalstās uz tā iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Apakšuzņēmējs”.

Veidnes 2.punktā jānorāda attiecīgi sniegto pakalpojumu veids – tehniskās uzraudzības vai metināto savienojumu testu veikšanas pakalpojumi.

Šīs veidnes 3.punkta apakšpunkts jāiekļauj tikai tās personas apliecinājumā, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā paredzētajām prasībām.

Veidnes 3.punkts jāiekļauj tikai tās personas apliecinājumā, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā paredzētajām prasībām.